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на поставку оборудования для пищеблока для нужд МАУ Г.О. САМАРА "ВОЛЖАНКА"
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
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Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	27.51.11.120
	Морозильный шкаф POLAIR CB107-S
	
	
	✓




1. Объект закупки:
	№
п/п
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Морозильный шкаф POLAIR CB107-S
	Объем, л не менее 700
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) не менее +40/ не более 80
Размеры не менее 735х960х1996
Толщина стенки корпуса, мм не менее 61
Расположение агрегата-верхнее расположение
Температурный режим, °C- не выше -18
Система электропитания, В/Гц-230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более-550/400
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более-7,9
Хладагент-R290
Тип оттайки-автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Терморегулятор-электронный блок управления
Размер полки, мм- не менее 530x650
Кол-во полок не менее 4
Подсветка-наличие
Материал обшивок корпуса снаружи-Окрашенная оцинкованная сталь
Тип дверей-Глухие
Замок-наличие
Тип шкафа-Низкотемпературный
	Шт
	1


2. Место поставки: 443011, Г. САМАРА, УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ, Д.251, К.8
3. Срок поставки: с момента заключения договора в течение 20 календарных дней.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, установка и пусконаладочные работы производятся силами и за счет Поставщика
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


