Техническое задание

на поставку преобразователей частоты для нужд МУП «УСТЬ-КУРДЮМ ВОДОКАНАЛ»

Поставка эквивалентного товара не допускается. Закупаемые преобразователи частоты предназначены для использования в составе существующего шкафа управления насосами АМПЕРУС НГР-КПЧ-4-18.5(38А)-Ст. Согласно паспорту и электрической принципиальной схеме шкафа, в перечне элементов поз. 17 (обозначения UZ1…UZ4) предусмотрены преобразователи частоты мощностью 18,5 кВт, типовой код VF-51-P18K-0038-T4-E20-B-H, в количестве 4 шт. Указание конкретной модели без слов «или эквивалент» осуществляется в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и подпунктом «б» пункта 3 статьи 12.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Усть-Курдюм Водоканал», поскольку преобразователи закупаются в качестве запасных частей (комплектующих) к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на это оборудование.

Таблица применения постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

| № п/п | ОКПД2 | Наименование | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 27.11.50.120 | Преобразователи электрические статические | — | — | ✓ |

1. Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Преобразователь частоты 18,5 кВт VEDA VFD типовой код VF-51-P18K-0038-T4-E20-B-H | Напряжение: вход 3×380 В, выход 3×380 В Номинальная выходная мощность — 18,5 кВт Номинальный выходной ток — 38 А Перегрузочная способность — 150 % номинального тока в течение 60 с (ток перегрузки 57 А) Режимы управления двигателем — U/f без обратной связи; векторное управление без датчика положения Частота питающей сети — 50/60 Гц ±5 % Аналоговый вход — 1 (0–10 В или 0/4–20 мА) Цифровые входы — 4 ПИД-регулирование — предусмотрено Интерфейс связи — RS-485, Modbus RTU (встроенный) Охлаждение — принудительное воздушное Степень защиты корпуса — IP20 Рабочая температура — от −10 °C до +50 °C; при температуре выше +40 °C допускается снижение номинальных характеристик Температура хранения — от −30 °C до +60 °C Габаритные размеры (В×Ш×Г) — 342,5×170×183 мм Встроенная цифровая панель оператора с потенциометром | шт. | 4 |

Согласно паспорту и электрической принципиальной схеме шкафа управления насосами АМПЕРУС НГР-КПЧ-4-18.5(38А)-Ст в составе шкафа предусмотрены UZ1…UZ4 — преобразователи частоты 18,5 кВт, типовой код VF-51-P18K-0038-T4-E20-B-H, количество 4 шт.

2. Место поставки: 410540, Саратовская область, Новобурасский район, 0,5 км южнее с. Тарханы, объект «Реконструкция участка системы водоснабжения ст. Тарханы».

3. Срок поставки: в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора.

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика. Цена поставки должна включать все расходы Поставщика, связанные с доставкой товара до места поставки, страхованием, уплатой налогов, сборов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей.

4. Требования к качеству, безопасности и комплектности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать количеству и типовой модели, указанным в технической документации существующего шкафа управления, а также техническим характеристикам настоящего технического задания.

4.2. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, не бывшим в ремонте, без дефектов и повреждений; все его составные части должны быть новыми.

4.3. Товар должен быть разрешен к обращению и применению на территории Российской Федерации и соответствовать обязательным требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) и иным обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, применимым к данному виду товара.

4.4. При поставке Поставщик передает документы изготовителя на товар: паспорт и (или) руководство по эксплуатации на русском языке, а также документы о подтверждении соответствия (сертификат, декларация и (или) иные документы) в случаях, когда их наличие обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Комплектность товара должна соответствовать комплектности изготовителя для преобразователя VF-51-P18K-0038-T4-E20-B-H. Товар должен быть готов к использованию по назначению после установки и подключения в соответствии с документацией изготовителя.

4.6. Товар должен соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также требованиям безопасной транспортировки, хранения и эксплуатации в течение установленного изготовителем срока службы.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в заводской таре и упаковке изготовителя, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

5.2. Упаковка должна быть целой, сухой, без следов вскрытия и повреждений. Поставщик несет ответственность за повреждение товара вследствие ненадлежащей упаковки.

5.3. Маркировка товара и упаковки должна позволять идентифицировать изготовителя, тип (модель), артикул (при наличии на маркировке изготовителя), основные электрические параметры и серийный номер товара. Информация должна быть нанесена в соответствии с документацией изготовителя и обязательными требованиями законодательства.

5.4. Маркировка средствами идентификации осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации для соответствующей товарной группы.

6. Требования к гарантийному сроку и гарантийным обязательствам:

6.1. Гарантия качества товара предоставляется в соответствии с гарантийным сроком, установленным изготовителем, и исчисляется с даты приемки товара Заказчиком, если более длительный срок не установлен изготовителем или договором.

6.2. Гарантийные обязательства распространяются на каждую поставленную единицу товара.

6.3. При выявлении в период приемки или гарантийного срока недостатков, некомплектности, недопоставки либо несоответствия товара условиям технического задания Поставщик обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества, доукомплектовать (допоставить) товар либо устранить выявленное несоответствие в сроки, установленные договором.

Примечание: типовой код VF-51-P18K-0038-T4-E20-B-H, мощность 18,5 кВт и количество 4 шт. подтверждены паспортом и электрической принципиальной схемой шкафа управления насосами АМПЕРУС НГР-КПЧ-4-18.5(38А)-Ст (перечень элементов, поз. 17, UZ1…UZ4). Технические характеристики преобразователя приведены по документации изготовителя VEDA VFD серии VF-51.