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[bookmark: _Hlk229557462]Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	28.13.14.110
	скважинный насосный агрегат
	
	✓
	


1. Объект закупки:
	№
п/п
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Скважинный насосный агрегат ЭЦВ 8-40-120 (нрк)»
	Должен соответствовать техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
Агрегат предназначен для подъёма воды из артезианских скважин.
Допустимые параметры перекачиваемой воды:
· минерализация — 1500 мг/л;
· водородный показатель (pH) — в диапазоне 6,5–9,5;
· температура — 25 °C;
· содержание твёрдых механических примесей — 0,01 % по массе, размер частиц — 0,1 мм;
· концентрация хлоридов — 350 мг/л;
· концентрация сульфатов — 500 мг/л;
· концентрация сероводорода — 1,5 мг/л.
Основные технические характеристики:
· подача — 40 м³/ч;
· напор — 120 м;
· мощность электродвигателя — 22 кВт;
· частота вращения — 3000 об/мин;
· номинальное напряжение — 380 В;
· частота питающей сети — 50 Гц;
· коэффициент полезного действия (КПД) — 83 %.
Материал: сталь
	шт.
	1


2. Место поставки: 601670, Владимирская область, м.р-н. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, г. СТРУНИНО, УЛ ОСТРОВСКОГО, Д. 2А
3. Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Т⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠ ехническое   задание    на  поставку   скважинного насосного агрегата      Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при  осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, усл уг  отдел ьными видами юридических лиц"  

№  п/п  ОКПД 2  Наименование  Национальный режим  

1875    (Запрет)  1875  (Ограничение)  1875  (Преимущество)  

1.    28.13.14.110  скважинный насосный агрегат   ✓   

1.   Объект закупки:  

№   п/п  Наименование  Технические и функциональные характеристики  Ед.  изм.  Кол - во  

1.    С кважинн ый   насосн ый   агрегат  ЭЦВ 8 - 40 - 120  (нрк)»  Должен с оответствовать техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.   Агрегат предназначен для подъёма воды из артезианских скважин.   Допустимые параметры перекачиваемой воды:      минерализация   —   1500   мг/л;      водородный показатель (pH)   —   в диапазоне 6,5 – 9,5;      температура   —   25   °C;      содержание твёрдых механических примесей   —   0,01   % по  массе, размер частиц   —   0,1   мм;      концентрация хлоридов   —   350   мг/л;      концентрация сульфатов   —   500   мг/л;      концентрация сероводорода   —   1,5   мг/л.   Основные технические характеристик и:      подача   —   40   м³/ч;      напор   —   120   м;      мощность электродвигателя   —   22   кВт;      частота вращения   —   3000   об/мин;      номинальное напряжение   —   380   В;      частота питающей сети   —   50   Гц;      коэффициент полезного действия (КПД)   —   83   %.   Материал: сталь  шт.  1  

2. Место поставки:  601670, Владимирская область, м.р - н. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ,  г.   СТРУНИНО, УЛ  ОСТРОВСКОГО, Д. 2А   3. Срок поставки:  в течение  15   ( пятнадцати )   рабочих   дней с момента заключения договора.   3. 1 . Доставка товара, погрузочно - разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика   4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:   4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным  характеристикам;    4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь  торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать  установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ,   нормативно - технической документации  (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам,  подтверждающим качество товара);   4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара  должны быть новыми), не должен иметь дефектов;   4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации,  требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно - технической документации;   4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение  установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и  утилизации.   5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:   5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим  условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно - технической документации. На  таре и упаковке должна содержаться отчетливая информац ия на русском языке;  

