Т⁠⁠⁠​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​‌​​‌​​‌​‌‌​​‌​‌​‌​‌​‌‌‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌‌​​​‌​‌‌​‌‌​‌​‌​‌​‌​​​‌​​‌‌‌​​‌​‌​‌​‌​‌‌‌​‌​​​​‌‌‌​​​​‌‌​​​‌​​‌‌‌​​‌​​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌‌​​‌​​‌​​​​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌​‌​‌‌​​‌‌​​‌​​​‌​‌​‌‌​‌​​‌​‌​‌​​​​​‌​‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌​‌​‌​​​‌‌‌​​​​​‌‌​‌‌​‌​‌​​​‌‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌‌​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌​‌​‌‌‌​‌‌​​​‌‌​​‌‌​‌​‌​‌​‌​​‌​​​‌‌‌​​​​‌​​​​​‌​​‌​‌‌​‌​‌​‌‌‌‌‌​‌​‌​‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​‌​‌​‌​‌​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​‌​​​​​​‌‌​​‌‌​‌‌​​‌‌​​‌‌‌​​‌‌​‌​‌​‌‌​​​‌‌​‌​‌​‌​‌​‌​‌​‌​​​‌‌​​‌‌​‌​‌​​‌​‌​‌‌​​‌​​‌​​‌​‌‌​​‌​‌​​‌‌​​‌‌​‌‌​​‌‌​​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌​​​‌‌‌​‌‌​​‌‌​​‌‌​‌​‌​​‌​‌‌‌‌‌​​‌‌‌​​‌​‌‌​‌‌​​​‌‌‌​‌‌‌​​‌‌​​‌‌​‌​​‌‌‌‌​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​​‌‌​​‌​​​​​‌⁠⁠⁠ехническое задание

на поставку скважинного насосного агрегата

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 28.13.14.110 | скважинный насосный агрегат |  | ✓ |  |

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скважинный насосный агрегат ЭЦВ 8-40-120 (нрк)» | Должен соответствовать техническим условиям АМТ3.246.001ТУ. Агрегат предназначен для подъёма воды из артезианских скважин. Допустимые параметры перекачиваемой воды: - минерализация — 1500 мг/л; - водородный показатель (pH) — в диапазоне 6,5–9,5; - температура — 25 °C; - содержание твёрдых механических примесей — 0,01 % по массе, размер частиц — 0,1 мм; - концентрация хлоридов — 350 мг/л; - концентрация сульфатов — 500 мг/л; - концентрация сероводорода — 1,5 мг/л. Основные технические характеристики: - подача — 40 м³/ч; - напор — 120 м; - мощность электродвигателя — 22 кВт; - частота вращения — 3000 об/мин; - номинальное напряжение — 380 В; - частота питающей сети — 50 Гц; - коэффициент полезного действия (КПД) — 83 %. Материал: сталь | шт. | 1 |

2. Место поставки: 601670, Владимирская область, м.р-н. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, г. СТРУНИНО, УЛ ОСТРОВСКОГО, Д. 2А

3. Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.