ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ⁠⁠⁠​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​‌​​‌​‌‌​‌​​‌​‌​​‌‌‌‌​​‌​‌​‌​​‌​​‌​​‌​‌‌​​‌‌​‌‌​​‌​​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌​‌​​​​​‌​​​​‌‌​‌​‌‌‌‌‌​‌‌​‌​​‌​‌​​​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​‌‌​​​​‌​​‌​‌‌​​‌‌​​​​​‌‌​​‌‌‌​‌‌​​​​‌​‌​​​‌‌‌​‌​​‌​‌​​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​​​‌‌​​‌‌​​‌‌​​‌‌‌​‌‌‌​‌​​​​‌‌​​​​​‌‌​‌‌​​​‌‌‌‌​​​​‌‌‌​​‌‌​‌​‌​‌‌​​‌​‌​​​‌​‌​‌‌​​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​​​‌​​‌​​‌​​‌​‌​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​​‌‌​‌‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌​​​​​‌​‌‌​‌​‌​​‌​​‌‌​‌​‌​​​‌‌‌​‌​‌‌​​​​‌​​‌‌‌​​‌‌‌​​‌‌​‌​‌​​​​​‌​​‌‌​​​‌​​​‌​​​‌‌​‌‌​‌​‌​​​‌​‌​‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​‌​‌‌‌‌​‌​​‌​‌​​‌​​‌‌‌​‌‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌​‌‌‌​‌​​​‌​​​‌​​​‌‌‌​‌‌​‌​​​​‌‌​​​​‌​‌‌​‌​‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌​‌‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌​‌​​​‌​‌‌‌‌​‌​​‌​​​‌​​​‌‌​​‌‌​​‌‌‌​​‌​​‌​​‌​‌‌​‌‌‌​‌‌‌⁠⁠⁠

на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) дизельного генератора для нужд ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОРЕХОВАЯ РОЩА"

ОКПД 2 - 77.39.19.119 Услуги по аренде и лизингу прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | Код ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 27.11.31.000 | Дизельный генератор |  | ✓ |  |

1. Общие требования к оказанию услуг:

1.1. Услуга оказывается в соответствии с настоящим техническим заданием закупки и условиями проекта Договора.

1.2. Лизингодатель в соответствии с условиями Договора обязуется приобрести в собственность дизельный генератор, технические характеристики которых приведены в таблице №1, и передать Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование (в лизинг) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

1.3. В период действия Договора на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) до даты выкупа предмета лизинга право собственности на Имущество, являющееся предметом лизинга, принадлежит Лизингодателю. Переход права собственности на Предмет лизинга Лизингополучателю оформляется подписанием между сторонами Акта приема-передачи Имущества в собственность после окончания срока лизинга. Акт приема-передачи Имущества в собственность Лизингополучателя подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока лизинга.

1.4. Лизинговые платежи за предоставленный в финансовую аренду (лизинг) Предмет лизинга уплачиваются Лизингополучателем Лизингодателю на расчетный счет Лизингодателя, указанный в Договоре, если иной счет не будет письменно указан Лизингодателем.

1.5. Лизингополучатель обязан производить оплату лизинговых платежей в течение срока действия Договора в соответствии с Графиком лизинговых платежей. Лизинговые платежи уплачиваются ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата приемки Имущества в лизинг.

2. Условия лизинга:

| Срок лизинга | 24 месяца и начинается с даты подписания Актов приема передачи предмета лизинга, с возможностью досрочного погашения |
| --- | --- |
| Размер авансового платежа | Аванс в размере 10% от стоимости Предмета лизинга |
| График платежей | Аннуитет (равномерные ежемесячные платежи) |

По истечении срока лизинга, Имущество переходит в собственность Лизингополучателя в порядке и сроки, установленные Договором

3. Сроки оказания услуг:

Предмет лизинга передается в лизинг вместе со всеми принадлежностями и со всеми документами (паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке, руководство по техническому обслуживанию, протокол заводских испытаний под нагрузкой, копии сертификатов (деклараций) соответствия на ДГУ, двигатель и генератор, электрическая принципиальная схема шкафа управления и АВР, и другими документами, необходимыми при пользовании предметом лизинга) в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора.

4. Место доставки предмета лизинга:

Доставка до места установки (адрес уточняется при заключении договора) - Ростовская область, Аксайский район, посёлок Темерницкий, ул. Московская, 11/27.

Погрузочно-разгрузочные работы, а также пусконаладочные работы включены в стоимость договора.

5. Требования к поставляемому предмету лизинга:

Поставляемый предмет лизинга должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Поставляемый предмет лизинга должен быть технически исправным, готовым к эксплуатации.

Качество и комплектность поставляемого предмета лизинга должно соответствовать действующим стандартам, и параметрам, установленным для данного предмета лизинга, техническим условиям и иной нормативно-технической документации.

Предмет лизинга должен быть без следов механических повреждений.

Поставщик гарантирует качество и надежность предмета лизинга в течение гарантийного срока, установленного на период не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёмки или не менее 1000 моточасов (в зависимости от того, что наступит ранее), но не менее срока установленного заводом производителем (изготовителем).

Гарантия распространяется на все входящие в состав ДГУ узлы, включая блок АВР со встроенным зарядным устройством, контроллер, аккумуляторные батареи.

Необходимо наличие доступности сервисного обслуживания в Ростовской области.

Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

При поставке предмета лизинга Поставщик должен передать Заказчику: счет-фактуру, накладную, акт приема-передачи, руководство по эксплуатации и сервисную книжку на русском языке, документы, подтверждающие качество предмета лизинга в соответствии с требованиями действующего законодательства, гарантийные талоны и другие документы.

6. Характеристики и описание предмета лизинга:

6.1. Наименование и количество:

Дизельная генераторная установка (ДГУ) в шумозащитном кожухе с АВР - 2 шт.

6.2. Назначение:

ДГУ предназначена для автоматического резервного электроснабжения потребителей трёхфазным переменным током напряжением 400 В, частотой 50 Гц при отключении или ухудшении параметров основной питающей сети (в первую очередь - водных насосов 1 и 2 подъёмов).

6.3. Общие требования:

ДГУ должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53986-2010, ПУЭ, и иных действующих нормативных документов РФ.

ДГУ поставляется готовой к установке, полностью укомплектованной, заправленной технологическими жидкостями (моторное масло, охлаждающая жидкость), прошедшей заводские испытания под нагрузкой.

На русском языке должна предоставляться полная эксплуатационная документация.

6.4. В состав ДГУ должны входить:

• дизельный двигатель с навесным оборудованием;

• синхронный бесщеточный генератор (альтернатор);

• сварная стальная рама с виброгасящими опорами;

• система смазки с масляным радиатором и фильтром;

• система охлаждения жидкостная с радиатором и вентилятором;

• система впуска с воздушным фильтром;

• система выпуска с глушителем;

• шкаф управления на базе программируемого контроллера;

• блок АВР со встроенным зарядным устройством аккумуляторных батарей;

• система электростартерного пуска;

• аккумуляторные батареи с комплектом проводов и клемм — не менее 2 шт, ёмкостью не менее 60 А·ч каждая, напряжением не менее 12 В;

• встроенный топливный бак;

• шумозащитный (всепогодный) кожух;

• заправка технологическими жидкостями (масло, антифриз);

• комплект эксплуатационной документации на русском языке.

6.5. Основные параметры ДГУ:

Таблица №1

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность (основная) | кВт / кВА | не менее 60 / 75 |
| Резервная мощность | кВт | не менее 66 |
| Род тока | — | переменный трёхфазный |
| Номинальное напряжение | В | 400 |
| Номинальная частота | Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | — | не менее 0,8 |
| Номинальный ток | А | не менее 108 |
| Частота вращения коленвала | об/мин | не менее 1500 |
| Расход топлива при 75 % нагрузки | л/ч | не более 14 |
| Расход топлива при 100 % нагрузки | л/ч | не более 18 |
| Ёмкость встроенного топливного бака | л | не менее 110 |
| Автономность работы (при 75 % нагрузки) | ч | не менее 8 |

6.6. Требования к двигателю:

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип | дизельный, не менее 4-тактный, с жидкостным охлаждением |
| Число цилиндров | не менее 4 |
| Наддув | турбонаддув допускается |
| Регулятор оборотов | механический или электронный |
| Рекомендуемое моторное масло | SAE 15W-40, API не ниже CF-4 |
| Удельный расход топлива | не более 250 г/кВт·ч |

6.7. Требования к генератору (альтернатору):

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип | синхронный, бесщеточный, не менее 4-полюсной |
| Система возбуждения | самовозбуждение |
| Автоматический регулятор напряжения | наличие |
| Точность регулирования напряжения | не более ±2 % |
| Степень защиты | не менее IP21 |
| Класс изоляции | не менее H |
| Обмотки | медные |

6.8. Требования к системе управления и АВР:

Система управления ДГУ должна обеспечивать 2-ю степень автоматизации в соответствии с ГОСТ ISO 8528-4-2011 и работать на базе программируемого микропроцессорного контроллера.

Блок АВР должен:

• осуществлять постоянный мониторинг параметров основной сети (напряжение, частота, последовательность фаз);

• при отклонении параметров сети или её отключении — автоматически подавать команду на запуск ДГУ;

• после выхода ДГУ на рабочий режим и стабилизации параметров — автоматически переключать нагрузку на генератор;

• при восстановлении параметров основной сети — автоматически переключать нагрузку обратно и подавать команду на остановку ДГУ (с регулируемой задержкой охлаждения);

• исключать одновременное подключение основной сети и генератора к нагрузке (механическая и электрическая блокировка).

Зарядное устройство аккумуляторных батарей должно быть встроено в блок АВР (или в шкаф управления ДГУ).

Встроенное ЗУ должно:

• обеспечивать автоматический заряд АКБ от основной сети в режиме ожидания ДГУ;

• поддерживать компенсацию саморазряда АКБ;

• иметь индикацию состояния заряда.

Контроллер должен обеспечивать:

• многофункциональный дисплей с русифицированным интерфейсом;

• измерение и индикацию параметров сети и генератора (напряжение, ток, частота, cos φ);

• измерение и индикацию параметров двигателя (температура ОЖ, давление масла, уровень топлива, частота вращения);

• аварийную защиту с автоматической остановкой двигателя при выходе параметров за допустимые значения (низкое давление масла, высокая температура ОЖ, перенапряжение/перечастота, обрыв фазы);

• системный журнал событий — не менее 50 записей;

• счётчик моточасов и счётчик запусков;

• независимый программируемый таймер для тестовых запусков ДГУ;

• класс защиты лицевой панели — не менее IP54;

• возможность подключения удалённого мониторинга.

6.9. Требования к шумозащитному кожуху:

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип | всепогодный шумозащитный (еврокожух) |
| Материал | листовая сталь толщиной не менее 1,5 мм |
| Внутренняя отделка | звукопоглощающий теплоизолирующий материал |
| Доступ | распашные двери с замками для обслуживания всех узлов |
| Вентиляция | жалюзийные решётки приточно-вытяжной вентиляции |
| Уровень шума на расстоянии 7 м | не более 80 дБ(А) |
| Диапазон рабочих температур | не менее от −25 °C до +40 °C |
| Доп. элементы | выведенная наружу кнопка аварийного останова; окно визуального контроля уровня топлива; технологические проёмы для заправки топливом и маслом; герметичный ввод силового кабеля; крепления для такелажа |

6.10. Габариты и масса:

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Длина | не менее 2600 мм |
| Ширина | не менее 1100 мм |
| Высота | не менее 1700 мм |