Описание объекта закупки
Проектная документация

на выполнение работ по капитальному ремонту сети водоснабжения с заменой трубопровода методом ГНБ на участке от ВК174 до ВК176
Предмет договора, объем выполняемой работы: Выполнение работ по капитальному ремонту сети водоснабжения с заменой трубопровода методом ГНБ на участке от ВК174 до ВК176, в количестве 1 условной единицы.
Раздел 1. Проект организации капитального ремонта по объекту: Выполнение работ по капитальному ремонту сети водоснабжения с заменой трубопровода методом ГНБ на участке от ВК174 до ВК176
Календарный график капитального ремонта

	Срок выполнения
	Стоимость, руб.

	С момента заключения договора до 16 декабря 2026 года (возможно досрочное выполнение работ)
	2 047 671,55


Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ

Наименование объекта: Выполнение работ по капитальному ремонту сети водоснабжения с заменой трубопровода методом ГНБ на участке от ВК174 до ВК176
	№пп
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом, вместимостью 0,5 м3
	1000 м3 грунта
	0,12

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	100 м3 грунта
	0,0036

	3
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами
	1000 м3 грунта
	0,12

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	0,0036

	5
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
	м3
	0,5

	6
	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича
	м3
	1

	7
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т
	3,5

	8
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием
	1т
	3,5

	9
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	1

	10
	Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20тс (200 кН)
	шт.
	1

	11
	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20тс (200 кН)
	шт.
	1

	12
	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб
	м
	115

	13
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 м
	100 м
	0,02

	14
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт.
	0,6

	15
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 200 м
	шт.
	2

	16
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,02

	17
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	100 м
	1,17

	18
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм
	км
	0,117


Ведомость

потребности в основных строительных конструкциях, деталях, материалах
	№ пп
	Наименование основных строительных конструкциях, деталях, материалах
	Ед. изм.
	Общее 
кол-во

	1
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм
	1000 шт
	0,002

	2
	Смазка медно-графитовая
	кг
	4,37

	3
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,178

	4
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,016

	5
	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая
	т
	0,0621

	6
	Вода
	м3
	121,873

	7
	Очес льняной
	кг
	0,0234

	8
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,8

	9
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм
	т
	0,005

	10
	Известь хлорная, сорт I
	т
	0,0011021

	11
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,00314

	12
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,00252

	13
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0023

	14
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,0585

	15
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0000234

	16
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	0,8

	17
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	1,86

	18
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм
	шт
	0,26

	19
	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 16,0-19,0 м3/т
	т
	4,669

	20
	Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3
	т
	0,2369

	21
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4
	м3
	0,0612

	22
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,221

	23
	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100
	1000 шт
	0,4

	24
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	2

	25
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	2

	26
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	4

	27
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм
	шт
	4

	28
	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 225х219 мм
	шт
	2

	29
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм
	м
	115


Раздел 2. Технические решения при выполнении работ по капитальному ремонту сети водоснабжения с заменой трубопровода методом ГНБ на участке от ВК174 до ВК176

Место выполнения работ: 658076, Алтайский край, ЗАТО Сибирский, в/ч 52929, от ВК174 до ВК176.
Условия выполнения работ: 
Выполнять работы только при помощи специализированной техники по прокладке труб бестраншейным способом.
Подрядчик самостоятельно организует работу на объекте, выполняет работу своими силами и несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил и норм техники безопасности при производстве работ, работы выполняются в полном соответствии с проектной документацией. 
Подрядчик обязан:

- предоставить всю необходимую разрешительную документацию согласно действующему законодательству РФ;

- произвести сбор необходимых исходных данных для производства работ (провести согласование по наличию в зоне производства работ коммуникаций);

- после замены трубопровода провести дезинфекцию и промывку трубопровода;

- осуществить забор воды на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
С учетом того, что планируемые работы будут проводиться на территории в/ч 52929, в соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и постановлением Правительства РФ от 26.06.1998 № 655 «Об утверждении Положения об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства обороны РФ», необходимо для соблюдения пропускного режима и беспрепятственного прохода (проезда), оформить пропуски, с согласованием в подразделении ФСБ при в/ч 52929, для автотранспорта, ИТР и членов бригад.
По окончанию производства работ подрядчик своими силами очищает территорию в местах её проведения от строительного и иного мусора и загрязнений, производит погрузочные работы на автотранспорт и вывозит с территории войсковой части 52929 для утилизации на полигон. Договор на утилизацию данного вида отходов подрядчик заключает самостоятельно и за свой счёт. 

Все комплектующие, материалы и изделия приобретаются и доставляются на место производства работ подрядчиком самостоятельно и за свой счёт. Расходы на доставку к месту проведения работ рабочего персонала и ИТР, а также их проживание и питание покрываются подрядчиком из собственных средств.

Непредвиденные работы и затраты, возникающие в ходе выполнения основного комплекса работ по вине подрядчика, производятся и финансируются за счет подрядчика. 

При производстве работ обеспечить перебой с холодным, горячим водоснабжением и водоотведением потребителей на срок не более 5 (пяти) часов.
Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

По завершении работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы.
Требования к качеству материалов, используемых при выполнении работ:

Материалы, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Общие требования к выполнению работ:
Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества".

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
Гарантийный срок: Гарантия на выполненные работы - 5 лет со дня приемки работ Заказчиком.

Гарантия на изделия и оборудование, установленное Подрядчиком при выполнении работ - 5 лет со дня подписания обеими сторонами актов выполненных работ. При этом гарантийный срок, предоставляемый Подрядчиком на изделия и оборудование, не может быть менее срока гарантии, установленного заводом-изготовителем данного оборудования.
Подрядчик обязан устранить за свой счёт, своими или привлечёнными силами недостатки в результатах его работы, выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока.

В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Подрядчика, последний обязан устранить дефекты и выполнить за свой счет гарантийный ремонт в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента уведомления.

Гарантийное свидетельство передается Заказчику одновременно с актами выполненных работ.
Порядок формирования цены договора: Цена договора включает в себя стоимость выполненных работ, стоимость материалов, доставки материалов до места выполнения работ, иные затраты, необходимые для осуществления Подрядчиком своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Порядок контроля и приемки: Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и Подрядчика.
Обязательным условием приемки результатов выполненных работ является наличие актов скрытых работ; сертификатов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на применяемые материалы (протоколов испытаний этих материалов); паспортов на смонтированное оборудование и товарных (товарно-транспортных) накладных на приобретенное оборудование, использованное в процессе производства работ.
Приемка работ по всему предусмотренному объёму работ осуществляется с оформлением Акта сдачи-приёмки выполненных работ. Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.
Срок и условия оплаты работ: Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Подрядчика.
Оплата выполненных работ осуществляется согласно фактически выполненных объемов работ по договору на основании актов приемки выполненных работ (формы КС №2, КС №3), счета/счета-фактуры, предоставленных Подрядчиком и подписанных обеими Сторонами, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ.  
Технологии и способы выполнения работ должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации в области строительства, действующим строительным нормам и правилам Российской Федерации (СНиП) и государственным стандартам Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), территориальным строительным нормам (ТСН), учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности, охраны труда и техники безопасности на период ремонтных работ и эксплуатации. 
Требования к энергетической эффективности работ и товаров, используемых при выполнении работ: Подрядчик должен выбирать оптимальные технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, которые позволят исключить не рациональный расход энергетических ресурсов в процессе выполнения работ. 
Раздел 3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов:

а) организовать изучение и обеспечить контроль за выполнением на объекте противопожарных мероприятий проектов организации строительства и производства работ инженерно-техническими работниками, служащими и рабочими, установить порядок противопожарной подготовки работающих на объекте;

б) установить на объекте капитального ремонта режим курения, проведения огневых и других пожароопасных работ, порядок уборки, вывоза и утилизации сгораемых строительных отходов;

в) ознакомить работающих на объекте капитального ремонта с пожарной опасностью каждого вида строительно-монтажных работ, а также применяемых в строительстве веществ, материалов, конструкций и оборудования;

г) своевременно организовать на объекте капитального ремонта в соответствии с существующим порядком пожарную охрану, осуществить меры по обеспечению подведомственных объектов пожарной техникой и оборудованием, средствами связи и пожарной автоматики, противопожарным водоснабжением, наглядной агитацией, знаками пожарной безопасности, а также первичными средствами пожаротушения. Установить контроль за исправным содержанием и постоянной готовностью к применению средств пожаротушения, сигнализации и связи;

д) не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии противопожарного водоснабжения, принимать немедленные меры к устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности;

е) назначить приказом лиц, ответственных за противопожарное состояние отдельных объектов и участков объекта капитального ремонта, за исправность инженерных противопожарных систем и установок;

ж) при пожаре на подведомственных объектах установить причины и условия, способствовавшие его возникновению, разработать профилактические мероприятия.

Все указания на товарные знаки в локальном сметном расчете, ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ читать со словами «или эквивалент».
