Опросный лист на 2КТПНУ-П-КК-630-10-0,4 УХЛ1 

(РП-3)
	 №
	                  Параметры
	Значение параметров

	1
	Исполнение   подстанции
	2КТПНУ-П-КК

	2
	
	Распределительный пункт с двумя силовыми трансформаторами в утепленных блоках типа «Сэндвич»

	3
	Мощность КТП ,кВА
	2×630

	4
	Класс напряжения по ВН
	10 кВ
	10 кВ
	

	5
	Тип трансформатора 
	ТМГ
	ТМГ
	

	6
	Схема и группа соединения силового трансформатора
	∆-У0
	∆-У0

	7
	Ввод на стороне ВН
	Кабель
	Кабель

	8
	Тип вводного аппарата ВН
	BB-TEL-10/1000
	BB-TEL-10/1000

	9
	Секционный коммутационный аппарат ВН
	BB-TEL-10/1000
	BB-TEL-10/1000

	10
	Коммутационный аппарат

ВН в сторону потребителя
	BB-TEL-10/1000
	BB-TEL-10/1000

	11
	Коммутационный аппарат

ВН в сторону трансформатора
	ВНА-10/630
с ПКТ-103-10-80-20 У3
	ВНА-10/630
с ПКТ-103-10-80-20 У3

	12
	Трансформатор напряжения для устройств РЗА
	3хЗНОЛП-10кВ
	3хЗНОЛП-10кВ

	13
	Защита от атмосферных перенапряжений по ВН
	ОПН
	ОПН

	14
	Тип вводного аппарата НН
	РЕ19-41\1000 c ВА88-41 1000 А
	РЕ19-41\1000 c ВА88-41 1000 А

	15
	Вывод на стороне НН 
	Кабель
	Кабель

	16
	Секционный коммутационный аппарат НН
	РЕ19-41\1000 с ВА 88-41 1000 А
	РЕ19-41\1000 с ВА 88-41 1000 А

	17
	Тип аппаратов на отходящих линиях
	                                     РПС-2\250А с ППН-35 250\200А

	18
	Номинальные токи отходящих линий, А 

В панелях ЩО-70 по 4хРПС-2\250А с ППН-35 250\200А
	1- 200 А
	2- 200 А
	3- 200 А
	4- 200 А
	13- 200 А
	14- 200 А
	15- 200 А
	16- 200 А

	
	
	5- 200 А
	6- 200 А
	7- 200 А
	8- 200 А
	17- 200 А
	18- 200 А
	19- 200 А
	20- 200 А

	
	
	9- 200 А
	10- 200 А
	11- 200 А
	12- 200 А
	21- 200 А
	22- 200 А
	23- 200 А
	24- 200 А

	19
	Учет электроэнергии
	Активный

	20
	Тип счетчика на вводе НН
	Фобос 3Т 230-400В 5(10)А IQORLM-A c   трансформаторами тока Т-0,66  1000/5
	Фобос 3Т 230-400В 5(10)А IQORLM-A c   трансформаторами тока Т-0,66  1000/5

	21
	Учет электроэнергии на отходящих линиях 
	Да (предусмотреть возможность монтажа)

	22
	Уличное освещение
	Нет

	23
	Учет электроэнергии на уличное освещение
	Нет

	24
	Защита от однофазных к.з. по 0,4
	ОПН

	25
	Коридор обслуживания 

по РУНН
	да

	26


	Коридор обслуживания 

по РУВН
	да

	Особые замечания:
1. Конструкции 2КТПН окрасить: цвет фасада — RAL 5012, двери  RAL 7004.
2. В комплектации предусмотреть внутреннее освещение, приборы контроля и учета, электрическую связь от НН силовых трансформаторов до вводных аппаратов НН выполнить шинами.

3. Учет НН выполнить в вводной ячейке каждой секции, а также предусмотреть возможность монтажа на отходящих линиях.

4. Измерительные амперметры принять в комплектации с отдельным трансформатором тока.  
5. В РУ-0,4, РУ-10 кВ обеих секций предусмотреть коммуникационный люк.

6. Тип ячеек 10 кВ выбрать, согласно однолинейной схеме.

7. Фундамент для 2КТПН выполнить кабельными поддонами из железобетона с технологическими отверстиями для кабелей высотой не менее 1 метра.  


Приложение: 1. Однолинейная схема на 1 л. в 1 экз.


