УТВЕРЖДАЮ

Директор

МУП «ВКС»

__________________ /В.И. Мусатов/

Техническое задание

на поставку запорной арматуры и деталей трубопроводов для нужд МУП «ВКС»

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 2 | 28.14.13.131 | Кран шаровый |  | ✓ |  |
| 3 | 22.21.29.120 | Втулка под фланец |  | ✓ |  |
| 4 | 28.14.20.220 | Фланец под втулку |  |  | ✓ |
| 5 | 22.21.29.130 | Отвод |  | ✓ |  |
| 6 | 22.21.29.120 | Муфта |  | ✓ |  |
| 7 | 22.21.29.130 | Седёлка электросварная |  | ✓ |  |
| 8 | 22.21.29.130 | Отвод |  | ✓ |  |
| 9 | 22.21.21.123 | Муфта соединительная |  | ✓ |  |
| 10 | 22.21.29.130 | Втулка под фланец |  | ✓ |  |
| 11 | 22.21.29.130 | Фланец под втулку |  | ✓ |  |
| 12 | 28.14.20.220 | Фланец стальной плоский приварной |  |  | ✓ |
| 13 | 22.21.29.130 | Седёлка электросварная |  | ✓ |  |
| 14 | 28.14.20.220 | Фланец стальной плоский приварной |  |  | ✓ |

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка 30ч39р (МЗВ) | Диаметр номинальный (DN/Ду): 150 мм Давление номинальное (PN / Ру): 1,0 МПа (10 кгс/см²) Класс герметичности затвора: класс «А» Рабочая среда: вода Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое Строительная длина (L): 210 мм. Тип шпинделя: невыдвижной. Конструкция затвора: клиновой, полнопроходной, с обрезиненным клином Материал основных деталей: чугун Тип покрытия - эпоксидный порошок | шт. | 2 |
| 2 | Кран шаровый | Марка /Серия: LD КШЦФ Номинальный диаметр (DN): 100 мм Диаметр прохода в затворе: 80 мм (стандартнопроходной / неполнопроходной) Номинальное давление (PN): 1,6 МПа (16 кгс/см²) Тип присоединения: Фланцевое Строительная длина (L): 230 мм Класс герметичности затвора: А Материал корпуса: сталь 20 (углеродистая конструкционная сталь) Материал шара (пробки): коррозионностойкая сталь (нержавеющая сталь AISI 409) Материал штока: нержавеющая сталь (20Х13 / 12Х18Н10Т) Уплотнение затвора (шара): фторопласт Ф4К20 (PTFE+C) с дублирующим уплотнением Рабочая среда: теплосетевая вода, пар, нефтепродукты, некоррозионные жидкости Климатическое исполнение: У1 Тип управления: ручной привод (ручка-рычаг в комплекте) | шт. | 4 |
| 3 | Втулка под фланец | Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100 (PE 100) Номинальный наружный диаметр (dн): 160 мм Стандартное размерное отношение (SDR): SDR 11 Номинальное давление (PN): Для водоснабжения: 1,6 МПа (16 бар) Для газоснабжения: 1,0 МПа (10 бар) Способ изготовления: Литой Тип хвостовика: Удлиненный (спигот) Размеры отбортовки (под фланец): Наружный диаметр бурта и его толщина должны соответствовать размерам прижимных стальных фланцев | шт. | 6 |
| 4 | Фланец под втулку | Номинальный диаметр (Ду / DN): 150 мм. Номинальное давление (Ру / PN): 1,6 МПа (16 кгс/см²). Наружный диаметр сопрягаемой трубы/втулки (Дн / OD): 160 мм. Материал: Сталь 20 (Ст3сп) Количество крепежных отверстий фланца: 8 шт Толщина фланца: 22 мм | шт. | 6 |
| 5 | Отвод | Тип фитинга: электросварной Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД), марка ПЭ 100 (PE 100) Номинальный наружный диаметр (DN):160 мм Угол поворота: 90° Стандартное размерное отношение: SDR 11 Номинальное давление (PN): 1,6 МПа (16 бар) для воды / 1,0 МПа (10 бар) для газа Назначение / Рабочая среда: Системы водоснабжения (включая хозяйственно-питьевое), газоснабжения, напорной канализации Тип клемм для подключения сварочного кабеля: Цилиндрические, диаметр контактов 4,0 мм | шт. | 9 |
| 6 | Муфта | Материал корпуса: полиэтилен низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100 (PE 100) Номинальный наружный диаметр (DN): 160 мм Стандартное размерное соотношение (SDR): SDR 11 Номинальное давление (PN): Для водоснабжения: 16 бар (1.6 МПа) Для газоснабжения: 10 бар (1.0 МПа) Тип соединения: Электросварное Рабочая среда: вода (хозяйственно-питьевое водоснабжение), горючие газы, пульпа, технологические растворы Температура рабочей среды: от 0°С до +40°С | шт. | 9 |
| 7 | Седёлка электросварная | Номинальный наружный диаметр основного трубопровода (D): 160 мм. Номинальный наружный диаметр выходного патрубка (d): 110 мм. Стандартное размерное соотношение (SDR): SDR 11 Тип соединения с основным трубопроводом: Электрофузионная сварка Тип соединения выходного патрубка: Сварка встык или с использованием электросварной муфты d 110 мм. Материал корпуса: Полиэтилен низкого давления (ПНД) высокой плотности класса ПЭ 100 Номинальное рабочее давление (PN): Для водоснабжения: 1,6 МПа (16 бар). Для газоснабжения: 1,0 МПа (10 бар). Температура рабочей среды: от 0 °С до +40 °С | шт. | 3 |
| 8 | Отвод | Материал корпуса: Полиэтилен низкого давления (ПНД), марка ПЭ 100 (PE 100) Номинальный наружный диаметр (Дн/OD:) 110мм Угол поворота: 90 градусов Стандартное размерное отношение (SDR): SDR 11 Номинальное давление (PN): Для водоснабжения: PN 16 (1,6 МПа / 16 бар) Для газоснабжения: Полиэтилен ПЭ 100 SDR 11 Тип соединения: Электросварное Наличие закрытой или открытой нагревательной спирали Рабочая среда: Вода, горючие газы Температура рабочей среды: от 0°С до +40°С | шт. | 4 |
| 9 | Муфта соединительная | Материал корпуса: полиэтилен низкого давления (низкой плотности) высокой прочности марки ПЭ 100 (PE 100) Номинальный наружный диаметр соединяемых труб (DN): 110 мм Стандартное размерное соотношение (SDR): SDR 11 Номинальное давление (PN): Для водоснабжения: 1,6 МПа (16 бар) Для газоснабжения: 1,0 МПа (10 бар) Тип сварки: электрофузионная (электросварная) Рабочая среда: вода, горючие газы | шт. | 5 |
| 10 | Втулка под фланец | Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100 (PE 100). Номинальный наружный диаметр (Дн/Od): 110 мм. Размерное соотношение (SDR): SDR 11. Номинальное давление (PN): 16 бар (1,6 МПа) для воды/10 бар (1,0 МПа) для газа. Способ изготовления: Литая Тип бурта: Удлиненный Толщина стенки (e): 10,0 мм Диаметр прижимного бурта (D1): 158 мм Толщина бурта (b): 18 мм. | шт. | 3 |
| 11 | Фланец под втулку | Номинальный диаметр фланца (DN/Ду): 100 мм Совместимый наружный диаметр ПНД трубы/втулки: 110 мм Номинальное давление (PN/Ру): 10 / 16 кгс/см² (1,0 / 1,6 МПа) Тип фланца: Тип 01 (плоский) со специальной расточкой внутреннего диаметра под бурт втулки. Внутренний (расточенный) диаметр: 128 мм (допускается технологический допуск +1.0 мм для беспрепятственной посадки на втулку). Наружный диаметр фланца (D): 215 мм Межосевое расстояние крепежных отверстий (D₁): 180 мм Количество крепежных отверстий (n): 8 шт. Диаметр крепежных отверстий (d): 18 мм (под болты/шпильки М16) Толщина фланца (b): 16 мм Материал изготовления: сталь 20 Температура рабочей среды: от -70 °C до +300 °C | шт. | 3 |
| 12 | Фланец стальной плоский приварной | Номинальный диаметр (DN): 100 мм Номинальное давление (PN): 1,6 МПа (16 кгс/см² / 16 бар) Тип фланца: 01 (фланец стальной плоский приварной) Материал корпуса изделия: Сталь марки Ст.20 Группа контроля (класс прочности): II Наружный диаметр фланца: 215 мм Внутренний диаметр фланца: 109 мм Межосевое расстояние отверстий: 180 мм Количество отверстий под крепеж: 8 шт. Диаметр отверстий под крепеж: 18 мм (под болты/шпильки М16) Толщина тела фланца: 22 мм | шт. | 4 |
| 13 | Седёлка электросварная | Материал корпуса: Высокоплотный полиэтилен низкого давления марки ПЭ 100 (или ПЭ 100-RC) Номинальный диаметр основной трубы (Dn): 160 мм Номинальный диаметр ответвления (dn): 160 мм Стандартное размерное отношение: SDR 11 Максимальное рабочее давление (водоснабжение): 1,6 МПа (PN16) Максимальное рабочее давление (газоснабжение): 1,0 МПа (г газ) Способ монтажа (соединения): электромуфтовая сварка с помощью встроенного нагревательного элемента | шт. | 2 |
| 14 | Фланец стальной плоский приварной | Номинальный диаметр (DN/Ду): 150 мм. Номинальное давление (PN/Ру): 16 бар (1,6 МПа / 16 кгс/см²). Тип фланца: 01 (плоский приварной). Материал корпуса фланца: Сталь марки Ст.20 Наружный диаметр фланца (D): 280 мм. Внутренний диаметр (dв/под приварку трубы): 161 мм Межосевое расстояние отверстий (D1): 240 мм. Толщина тела фланца (b): 28 мм. Диаметр соединительного выступа (d4): 212 мм. Количество отверстий под крепеж: 8 шт. Диаметр крепежных отверстий: 22 мм (под метрический крепеж М20) | шт. | 1 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А

3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 10 рабочих дней. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.