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на поставку электропривода для нужд АО "УТГ-1"
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	28.14.20.112
	Электропривод SA 14.6 AUMA
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1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Электропривод SA 14.6 AUMA
	Общепромышленный многооборотный привод S2-15min Запорный режим работы
переходник тип Б по ГОСТ 34287-2017
напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц
защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм
цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037)
моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы
концевые выключатели: DUO с 4 одинарными выключателями
согласующий редуктор с фиксированной передачей
индикация положения: механический указатель положения
дистанционная индикация положения: датчик положения RWG 0/4-20 мA, 4-проводной
блинкер: блинкер для индикации работы
обогреватель: в блоке выключателей 110 В-250 В перем./пост.тока
уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода (двойное уплотнение)
кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 3 (1-М20*1,5,1-М25*1,5,1-М32*1,5)
защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ)
изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F, тропическое исполнение (IEC 85)
электрический разъем S, кабельные вводы с M-резьбой 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5
температурное исполнение: подходит для температуры от -30°C до +70 °C
защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении
Тип мотора: AD00090-4-1,60  
Выходная скорость: 1400 об/мин  
Механическая мощность: 1,6 kW  
In: 5,6 A  
Imax: 9,5 A  
Is: 40 A  
cos phi: 0,57
Схема подключения: TPA00R1AE-1E1-000
Присоединение к арматуре: F14 ¦¦ F14-Б   ¦¦ 500 Nm ¦¦ 45 min⁻¹ ¦¦ 57,3 секунд на ход
Настройки: 200 - 500 Нм ¦¦ 43 U/Hub [43 Оборотов 
на ход]
Необходимо обеспечить совместимость с имеющимся у заказчика задвижка Ду250Ру16
	шт
	1


2. Место поставки товара: 629305, Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Крайняя, дом 10. 
3. Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. 
3.1. Поставка товара, погрузочно-разгрузочные работы производятся Поставщиком в рабочие дни, кроме выходных дней (суббота и воскресенье) и официально объявленных праздничных дней. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


