ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по техническому обслуживанию (содержанию) внутренних электрических сетей и 
Электрообору﻿⁠﻿⁠‌​‌﻿‍‌‌﻿﻿﻿﻿‌﻿﻿‌⁠﻿﻿​​﻿‌﻿﻿​​​﻿‍﻿‌‌⁠﻿‌‌⁠​‍‌дования для нужд МАОУ "СОШ №1" Г.МЕГИОН
ОКПД2-33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования

	№ п/п
	Параметры требований к услугам
	Требования Заказчика

	1.
	Наименование, количество, виды закупаемых услуг
	1.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию (содержанию) внутренних электрических сетей и электрооборудования.
1.2. Перечень работ по техническому обслуживанию (содержанию) внутренних электрических сетей и электрооборудования:
1.2.1. Электрические сети.
Внутренние силовые и осветительные сети, включая наружные сети до границы балансовой принадлежности и уличное освещение: проверка прочности крепления мест механической защиты  мест ввода в аппараты, замена при выходе из строя расходных материалов осветительной аппаратуры, распределительные пункты защиты проводок в местах входа и выхода в трубы, проверка состояния заземления трубных проводок; осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложены кабели и провода: восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов, осмотр изоляции электросетей, состояния экранирующих оболочек и защитных покрытий, устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией; постоянный контроль за отсутствием перегревов и за соответствием сетей фактическим нагрузкам; принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях.
1.2.2. Электрические аппараты.
В зависимости от назначения электрических аппаратов при их техническом обслуживании проводятся следующие работы: проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, чистка аппаратов, проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления, наружный и внутренний осмотр аппаратов, щитков, электроосветительной арматуры и ликвидация видимых повреждений, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры; проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех пускорегулирующих аппаратах, наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах; проверка наличия нагревательных элементов и тепловых реле и их соответствие номинальному току токоприемника; проверка наличия и исправности механической блокировки, регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей, замена предохранителей и плавких вставок; проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб на реле и других аппаратах.
1.3. Электрические аппараты, техническое состояние которых не соответствует требованиям техники безопасности или имеющие отклонения от допустимых пределов, подлежат замене или ремонту.

	2.
	Место оказания услуг
	628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 6.

	3.
	Сроки (периоды) оказания услуг
	Услуги должны быть оказаны с «01» января 2027 года по «31» декабря 2027 г. (включительно).

	4.
	Цели использования результатов услуг
	Поддержание работоспособности электрических сетей и электрооборудования

	5.
	Условия выполнения услуг
	Работы должны быть выполнены в объеме, установленном Техническим заданием и регламентами на техническое обслуживание (Далее – ТО). Исполнитель проводит техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт с применением своих материалов, инструментов и оборудования.

	6.
	Требования к качеству услуг, качеству материалов, к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг используемых при оказании услуг 
	Техническое обслуживание должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации, Правил промышленной безопасности, ГОСТ и СНиП, иной нормативно-технической документации, регламентирующих основные организационные и технические требования к эксплуатации оборудования. Исполнитель обязан обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, установленным Федеральным законом №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями), ПУЭ, ПТЭЭП и иным нормативным актам. Во время производства работ Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.



Раздел 1. Перечень обслуживаемого оборудования: 
	1. Светотехнические данные объекта
	
	
	
	
	

	№ 
п/п
	Этаж
	Площадь помещения, кв. м
	Наименование помещения
	Тип светильника (заводское название)
	Тип исполнения
	Тип установленной лампы
	Тип цоколя
	Кол-во светильников в данном помещении, шт.

	1
	2
	3
	4
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	1
	59,6
	Учебный класс 101
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	10

	2
	1
	34
	Учебный класс 102
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	6

	3
	1
	50,5
	Учебный класс 103
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	17

	4
	1
	51,1
	Учебный класс 104
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	17

	5
	1
	16,5
	Кабинет 105
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	4

	6
	1
	33,6
	Учебный класс 106
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	9

	7
	1
	51,2
	Учебный класс 107
	ЛПО 4*18
	накладной
	люмисцентные
	G13
	15

	8
	1
	51,5
	Учебный класс 108
	ЛПО 2*36
	встраевываемый
	светодиодная
	GX53
	12

	9
	1
	16,4
	Электрощитовая 109
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	3

	10
	1
	68,6
	Гардероб 110
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	12

	11
	1
	51,2
	Гардероб 112
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	8

	12
	1
	48,5
	Учебный класс 112
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	15

	13
	1
	353,46
	Коридор 
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	47

	14
	1
	34,5
	Мойка 
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	2

	15
	1
	16,6
	Архив 
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	2

	16
	1
	45,5
	Медицинский кабинет 116
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	10

	17
	1
	25,3
	Стоматологический  кабинет 117
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	6

	18
	1
	15,6
	СУ
	СЛ-1*12
	накладной
	светодиодная
	Е 27
	3

	19
	1
	9,3
	СУ
	СЛ-1*12
	накладной
	светодиодная
	Е 27
	3

	20
	1
	16,8
	СУ
	СЛ-1*12
	накладной
	светодиодная
	Е 27
	4

	21
	1
	12,6
	Лестничная клетка 1
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	2

	22
	1
	16,8
	Лестничная клетка 2
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	2

	23
	1
	20,4
	Лестничная клетка 3
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	2

	24
	1
	168,6
	Столовая (зал)
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	38

	25
	1
	19,8
	Горячий цех
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	20

	26
	1
	5,3
	холодильный цех
	СЛ-1*12
	накладной
	светодиодная
	Е 27
	12

	27
	1
	15,08
	Раздевалка 
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	2

	28
	1
	27,7
	Овощной цех
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	4

	29
	1
	34,39
	Пекарский цех
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	6

	30
	1
	256,28
	Складские помещения
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	9

	31
	1
	204,78
	Коридор столовой
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	21

	32
	1
	3,4
	СУ
	СЛ-1*12
	накладной
	светодиодная
	Е 27
	1

	33
	1
	1915,2
	Подвальные помещения
	СЛ-1*12
	накладной
	светодиодная
	Е 27
	132

	34
	2
	279,5
	Спортзал большой 202
	Светодиодный 14400 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	21

	35
	2
	16,3
	Тренерская
	Светодиодный 4000 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	2

	36
	2
	12
	раздевалка
	Светодиодный 4000 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	2

	37
	2
	3,5
	СУ
	Светодиодный 960 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	1

	38
	2
	4,1
	Душевая 
	Светодиодный 960 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	1

	39
	2
	20
	Раздевалка 
	Светодиодный 4000 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	2

	40
	2
	4,1
	СУ
	Светодиодный 960 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	1

	41
	2
	4,1
	Душевая 
	Светодиодный 960 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	1

	42
	2
	12,9
	Инвентарная 
	Светодиодный 4000 Лм
	накладной
	люмисцентные
	 
	2

	43
	2
	50,9
	 Учебный класс 201
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	16

	44
	2
	16,2
	Кабинет  203
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	4

	45
	2
	51,3
	 Учебный класс 204
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	17

	46
	2
	25,1
	Кабинет логопеда 205
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	6

	47
	2
	33,6
	Сенсорная комната 206
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	6

	48
	2
	60
	 Учебный класс 207
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	19

	49
	2
	33,9
	Кабинет психолога 208
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	9

	50
	2
	50,7
	 Учебный класс 209
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	17

	51
	2
	50,4
	 Учебный класс 210
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	16

	52
	2
	17
	Кабинет 211
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	4

	53
	2
	50,47
	 Учебный класс 212
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	17

	54
	2
	16,7
	Кабинет  213
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	2

	55
	2
	50,9
	 Учебный класс 215
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	17

	56
	2
	16,6
	Кабинет  216
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	3

	57
	2
	50,9
	 Учебный класс 217
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	17

	58
	2
	50,7
	 Учебный класс 218
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	17

	59
	2
	51
	Учебный класс  219
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	17

	60
	2
	51,2
	Учебный класс 220
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	17

	61
	2
	51
	Учебный класс 222
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	17

	62
	2
	174
	Спортзал малый
	Светодиодный 14400 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	13

	63
	2
	16
	Тренерская
	Светодиодный 960 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	3

	64
	2
	14
	раздевалка
	Светодиодный 4000 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	2

	65
	2
	1,4
	СУ
	Светодиодный 960 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	1

	66
	2
	3
	Душевая 
	Светодиодный 960 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	1

	67
	2
	13,7
	Раздевалка 
	Светодиодный 960 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	2

	68
	2
	2,2
	СУ
	Светодиодный 960 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	1

	69
	2
	3,5
	Душевая 
	Светодиодный 960 Лм
	накладной
	светодиодная
	 
	1

	70
	2
	15,5
	СУ 1
	СЛ-1*12
	накладной
	светодиодная
	 
	3

	71
	2
	9,3
	СУ 2
	СЛ-1*12
	накладной
	светодиодная
	 
	3

	72
	2
	15
	СУ 3
	СЛ-1*12
	накладной
	светодиодная
	 
	4

	73
	2
	384,3
	Коридор
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	53

	74
	2
	16,6
	Лестничная клетка 1
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	2

	75
	2
	20,4
	Лестничная клетка 2
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	2

	76
	2
	16,8
	Лестничная клетка 3
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	2

	77
	3
	244,3
	Актовый зал
	 
	накладной
	светодиодные
	 
	88

	78
	3
	16,5
	Гримерная 
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	3

	79
	3
	68,2
	Учебный класс 301
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	22

	80
	3
	25,1
	 Кабинет  302
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	6

	81
	3
	33,9
	Кабинет 303
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	6

	82
	3
	76,8
	Учебный класс 304
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	25

	83
	3
	16,8
	Учебный класс 305
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	4

	84
	3
	50,8
	Учебный класс 306
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	16

	85
	3
	51,1
	Учебный класс 307
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	15

	86
	3
	16,5
	Кабинет 308
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	4

	87
	3
	51
	Учебный класс 309
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	15

	88
	3
	34,2
	Кабинет 310
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	9

	89
	3
	67,1
	Кабинет 311
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	17

	90
	3
	51,3
	Учебный класс 312
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	17

	91
	3
	51,5
	Учебный класс 313
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	17

	92
	3
	51,3
	Учебный класс 314
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	17

	93
	3
	67,7
	Учебный класс 315
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	21

	94
	3
	15,3
	СУ 1
	СЛ-1*12
	накладной
	светодиодная
	Е 27
	3

	95
	3
	9,2
	СУ 2
	СЛ-1*12
	накладной
	светодиодная
	Е 27
	4

	96
	3
	16,6
	СУ 3
	СЛ-1*12
	накладной
	светодиодная
	Е 27
	3

	97
	3
	312,1
	Коридор
	DIO 36 Вт
	накладной
	светодиодные
	 
	63

	98
	3
	16,8
	Лестничная клетка 1
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	2

	99
	3
	20,4
	Лестничная клетка 2
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	2

	100
	3
	16,6
	Лестничная клетка 3
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	2

	101
	4
	21,8
	Кабинет 401
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	3

	102
	4
	67,7
	Учебный класс  402
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	18

	103
	4
	16,4
	Лаборатория 403
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	4

	104
	4
	25,3
	 Кабинет 404
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	6

	105
	4
	33,9
	Кабинет 405
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	6

	106
	4
	76
	Учебный класс 406
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	18

	107
	4
	17,4
	Серверная 407
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	2

	108
	4
	50,8
	Учебный класс 408
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	16

	109
	4
	51,3
	 Учебный класс 409
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	16

	110
	4
	98,2
	Библиотека 410
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	27

	111
	4
	51,9
	Учебный класс 411
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	17

	112
	4
	16,5
	Кабинет 412
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	4

	113
	4
	33,3
	Учебный класс 413
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	10

	114
	4
	34,1
	Учебный класс 414
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	10

	115
	4
	33,5
	Учебный класс415
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	10

	116
	4
	50,8
	Учебный класс 416
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	17

	117
	4
	15,3
	Кабинет 417
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	2

	118
	4
	67,9
	Учебный класс 418
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	21

	119
	4
	22,5
	Складское помещение 419
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	3

	120
	4
	35,5
	Вентяляционная 420
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	3

	121
	4
	9,2
	СУ 1
	СЛ-1*12
	накладной
	светодиодная
	Е 27
	3

	122
	4
	15,7
	СУ 2
	СЛ-1*12
	накладной
	светодиодная
	Е 27
	3

	123
	4
	349,6
	Коридор
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	48

	124
	4
	16,8
	Лестничная клетка 1
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	1

	125
	4
	20,4
	Лестничная клетка 2
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	1

	126
	4
	16,7
	Лестничная клетка 3
	ЛПО 2*36
	накладной
	люмисцентные
	G13
	1


2.Светотехнические данные объекта
Групповые щитки - 15

Раздел 2. Состав и порядок технического обслуживания, требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности, и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика.
	2.1. ТО электрических сетей и электрооборудования представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по поддержанию электрических сетей и электрооборудования в соответствии с их функциональным назначением. 
	2.2. Техническое обслуживание направлено на поддержание качественного состояния систем электроснабжения и электрооборудования, а также их элементов, предупреждение их преждевременного износа и обеспечение надежного функционирования в течение всего периода использования по назначению.
	2.3. Оказание услуг по ТО электрических сетей и электрооборудования проводится в соответствии с утвержденными и согласованными с Заказчиком графиками и должно обеспечивать:
-  Безопасные условия труда;
-  Непрерывность проведения рабочего процесса; 
-  Правильное функционирование электрических сетей и электрооборудования;
- Постоянный контроль технического состояния электрических сетей и электрооборудования, а также определение пригодности его к дальнейшей эксплуатации;
- Соблюдение нормативных требований к эксплуатации сетей и оборудования;
- Выявлять и устранять неисправности и причины их возникновения, снижать их количество, продлевать межремонтные ресурсы (сроки) и сроки службы;
- Ликвидировать или не допускать последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов.

Раздел 3. Состав работ по техническому обслуживанию электрических сетей и электрического оборудования:
	3.1. Устранение неисправностей электротехнических устройств и сетей (смена перегоревших ламп и светильников, в помещениях, в том числе подвального и чердачного помещений, смена или ремонт розеток и выключателей, автоматов, пакетных переключателей, УЗО, выключателей, мелкий ремонт светильников и проводки (с заменой отдельными местами до 20-ти метров с прокладкой в кабель каналы), фасадного освещения, фонарей уличного освещения, демонтаж и монтаж оборудования, ремонт и техническое обслуживание тепловых завес).
	3.2. Устранение мелких неисправностей электропроводки, с заменой отдельных участков до 20 м.
	3.3. Работы в объеме состава ТО электрических сетей и электрооборудования выполняются как в порядке профилактического обслуживания, так и по заявкам, поданным в устной либо письменной заявке.
	3.4. Установка дополнительных светильников, розеток, выключателей с прокладкой кабельной линии до 30м.
           3.5. Замена люминесцентных светильников на светодиодные (не более 10шт. в месяц);
	3.6. Техническое обслуживание с заменой ламп, мелкий ремонт проводки и устранения неисправностей фонарей уличного и фасадного освещения.

4. Обслуживание системы электрообеспечения.
	4.1. ТО электрических сетей и электрооборудования включает:
- Плановое обслуживание;
- Неплановое обслуживание.
Плановое (регламентированное) ТО электрических сетей и электрооборудования проводится по согласованному с заказчиком графику, составленному в соответствии с правилами внутреннего распорядка Заказчика, с учетом технической документации заводов-изготовителей со следующей периодичностью:

	Регламент услуг
	Периодичность

	Внутренние силовые электрические сети, выполненные проводами различных марок и сечений

	Визуальный осмотр электрических сетей 
	2 раза в неделю

	Проверка состояния паек в распределительных коробках
	2 раза в квартал

	Устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией
	В течение 3 часов  с момента обнаружения

	Контроль за отсутствием перегревов и соответствия сетей фактическим нагрузкам
	Еженедельно

	Проверка состояния заземления трубных проводок
	2 раза в квартал

	Проверка работоспособности розеток и выключателей
	1 раз в неделю

	Установка дополнительных светильников, розеток и выключателей с длиной новой кабельной трассы до 30 метров
	По заявкам Заказчика

	Замена люминесцентных светильников на светодиодные
	Не более 10 шт в месяц

	Замена розеток и выключателей 
	В случае выхода из строя и по заявкам Заказчика 

	Чистка светильников
	1 раз в ходе исполнения Договора и по заявке Заказчика

	Замена сгоревших ламп
	В случае выхода из строя и по заявкам Заказчика

	Проверка пускорегулирующего аппарата и дросселей люминесцентных светильников
	1 раз в месяц

	Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения
	1 раз в месяц

	Технологическое обслуживание и ремонт уличного освещения и подсветки
	1 раз в ходе исполнения Договора и по заявке Заказчика

	Устранение неисправностей выявленных в ходе осмотра
	в течение 1 суток

	Силовые щиты и щиты освещения

	Визуальный осмотр электроустановок
	1 раз в неделю

	Проверка нормальной работоспособности электроустановок
	1 раз в 10 дней

	Протяжка всех болтовых соединений
	1 раз в месяц

	Протяжка автоматов отходящих линий
	1 раз в месяц

	Проверка земляных соединений
	1 раз в месяц

	Удаление пыли с токоведущих частей
	1 раз в месяц

	Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке
	Ежемесячно, а также после ремонтов и реконструкций

	Чистка контактов от грязи и наплывов
	1 раз в месяц

	Проверка исправности и устранение неисправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры
	1 раз в месяц

	Проверка нагрева элементов сопротивления, контактов всех пускорегулирующих аппаратов
	1 раз в месяц

	Проверка наличия нагревательных элементов и тепловых реле, а также их соответствие номинальному току токоприемника
	1 раз в месяц

	Проверка наличия и исправности механической блокировки
	1 раз в месяц

	Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах
	1 раз в квартал

	Проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб и реле в других аппаратах
	1 раз в квартал

	Замена автоматов
	В случае выхода из строя и по заявкам Заказчика

	Устранение неисправностей выявленных в ходе осмотра
	В течение   1 суток

	Проверка срабатывания дифференциальной защиты
	2 раза в квартал

	Уличное и фасадное освещение

	Ремонт поврежденных элементов сетей наружного освещения для элементов, влияющих на работу сетей или электробезопасность
	Приступить к устранению не позже одного часа с момента подачи заявки

	Ремонт поврежденных элементов сетей наружного освещения для элементов, не влияющие на работу сетей или электробезопасность
	В течение одних суток с момента подачи заявки

	Демонтаж бездействующих элементов сетей (в том числе временных)
	В течение 10 дней с момента прекращения действия

	[bookmark: _GoBack]Восстановление горения в случае отключения отдельных светильников
	В течение суток с момента подачи заявки

	Замена светильников уличного освещения
	В течение суток с момента подачи заявки

	Чистка светильников, очистка со съемом рефлекторов и отражателей
	По необходимости, но не менее одного раза в ходе исполнения Договора

	Проверку уровней напряжения и нагрузок в распределительных сетях
	По необходимости, но не менее одного раза в ходе исполнения Договора

	Чистка воздушных линий от сучьев деревьев, сосулек и наледи, мешающих эксплуатации уличного освещения
	При проведении ТО и по заявкам

	Внешний осмотр электрических контактов и соединений. Поддержание их в чистоте и по необходимости в смазке.
	Ежемесячно

	Чистка и протяжка электрических контактов и соединений
	По необходимости, но не менее одного раза в ходе исполнения Договора


	4.2. Услуги по ТО электрических сетей и электрооборудования производятся путем замены неисправного (устаревшего) оборудования на исправное (новое) или ремонта. Замена (ремонт) неисправного электрооборудования включает в себя:
- демонтаж неисправного (устаревшего) электрооборудования и установка на его место исправного (нового);
- проверка и настройка работоспособности электрооборудования.
	4.3. Внеплановое ТО электрических сетей и электрооборудования производится в случае внезапного выхода из строя электрооборудования и электрических сетей, независимо от даты планового ТО электрических сетей и электрооборудования, в максимально короткие сроки после получения заявки на устранение неисправности в любой день, включая праздничные и выходные дни, по вызову Заказчика, в течение 1-го часа с момента получения заявки. 
	4.4. Устранения неисправностей, связанных с выходом из строя электрооборудования и внутренних электрических сетей, осуществляется Исполнителем с использованием собственных инструментов, оборудования и необходимых для устранения материалов, согласно перечня обслуживаемого оборудования. В случае отсутствия или нехватки в указанном перечне материалов, Исполнитель за собственный счет закупает расходные материалы, электрооборудование, комплектующие к оборудованию по предварительному согласованию с Заказчиком, если стоимость одной единицы (детали) оборудования или комплектующих не превышает сумму 2 000 (Двух тысяч) рублей 00 копеек.

Раздел 5. Требования к качеству услуг:
	5.1. Услуги по техническому обслуживанию электросетей должны быть оказаны в полном объеме в соответствии с требованиями качества, безопасности жизни и здоровья, требованиями стандартов и установленным действующим законодательством Российской Федерации, относящимися к такому роду услуг.
	5.2. ТО электрических сетей и электрооборудования должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в части соблюдения норм и правил устройства электроустановок.

Раздел 6. Требования к техническим характеристикам услуг:
	6.1. Услуги по ТО электрических сетей и электрооборудования оказываются в соответствии с требованиями технической документации на обслуживаемое электрооборудование и электрические сети с соблюдением законодательства Российской Федерации и нормативных документов.
	6.2. Услуги по ТО электрических сетей должны предоставляться с учетом соблюдения требований Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
	6.3. При оказании услуг по техническому обслуживанию электрических сетей и электрооборудования Исполнитель должен в ходе осмотров ежемесячно выдавать рекомендации по достижению параметров энергоэффективности и необходимым мероприятиям для экономии энергоресурсов, оформляя эти рекомендации актами и справками.
	6.4. Исполнитель осуществляет ТО электрических сетей и электрооборудования в полном объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием в установленные сроки. Исполнитель соблюдает пропускной и внутри объектовый режимы, действующие у Заказчика.
	6.5. Исполнитель поддерживает электрические сети и электрооборудование в исправном и работоспособном состоянии путем проведения своевременного ТО. Исполнитель обеспечивает круглосуточный (включая праздничные и выходные дни) прием заявок и оказание услуг по заявкам Заказчика на устранение неисправностей. Исполнитель прибывает к Заказчику для устранения неисправностей в течение одного часа с момента получения заявки неаварийного характера. Если неисправность не устранена в течение суток с момента получения заявки (без объективных на то причин), Заявка считается невыполненной.
	6.6. Оказанные услуги по ТО электрических сетей и электрооборудования фиксируются в Журнале технического состояния инженерных систем и оборудования установленной формы (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию), с обязательной регистрацией оказанных услуг по ТО электрических сетей и электрооборудования.  Записи в журнале регистрации оказанных услуг должны оформляться и заверяться подписями ответственных лиц. Журнал регистрации оказанных услуг предоставляется Исполнителем на каждый объект на момент начала оказания услуг.
	6.7. Исполнитель проводит проверку технического состояния электрических сетей и электрооборудования. В случае необходимости замены неисправного или морально устаревшего электрооборудования, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме с предоставлением дефектной ведомости. Наименование и количество неисправного или морально устаревшего электрооборудования, необходимое для оказания услуг, согласовывается с Заказчиком.
	6.8. Исполнитель осуществляет передачу Заказчику для складирования опасных бытовых отходов (в том числе ртутьсодержащих ламп) возникших при эксплуатации внутренних электрических сетей и электрооборудования.
	6.9. Исполнитель осуществляет текущий ремонт систем электрооборудования с проведением планово-предупредительных ремонтов и работ по устранению мелких неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации, а также обязательные технические осмотры и подготовку к сезонной эксплуатации объектов с предоставлением акта состояния электрических сетей и электрооборудования по запросу Заказчика.
	6.10. Исполнитель в ходе исполнения Договора должен за свой счет обеспечить персонал спецодеждой, инструментом, приспособлениями, средствами измерения и средствами индивидуальной защиты (персонал, не обеспеченный спецодеждой, инструментом, приспособлениями, средствами измерения и средствами индивидуальной защиты на объект для выполнения работ не допускается).
	6.11. Материал необходимый для выполнения работ по техническому обслуживанию (лампы, розетки, выключатели, автоматические выключатели, кабеля и т.д.) Исполнитель приобретает за свой счет.
	6.12. В ходе оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель обязан исполнять все Предписания, полученные Заказчиком от контролирующих органов в части функционирования оборудования, попадающего под сферу оказания данных услуг. 
	6.13.  При заключении Договора Исполнитель, обязан в течение 5 дней составить акт приема-передачи на учреждение с указанием в нем всех выявленных неисправностей и назначить приказом ответственного по объекту.
	6.14. После заключения Договора на обслуживание Исполнитель несет ответственность за исправность принятого оборудования, обеспечивает его сохранность и безаварийную работу. В случае выхода оборудования из строя по причине виновности или бездействия работников Исполнителя, Исполнитель несет ответственность, соизмеримую с ущербом, понесенным Заказчиком.  

Раздел 7. Требования к безопасности услуг.
	7.1. Услуги по ТО электрических сетей и электрооборудования оказываются с соблюдением правил и норм по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и других нормативов, действующих на территории Российской Федерации. Исполнитель при оказании услуг по ТО электрических сетей и электрооборудования обеспечивает сохранность и работоспособность электрических сетей на участке оказания услуг.

Раздел 8. Требования к результату оказанных услуг.
	8.1. Критерием качественного оказания услуг Исполнителем является круглосуточное и бесперебойное функционирование электрооборудования и электросетей Заказчика, обеспечивающее соблюдение нормативных требований и комфортное пребывание сотрудников.

Раздел 9. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуги:
	9.1. При оказании услуг по ТО электрических сетей и электрооборудования Исполнитель обеспечивает сохранность всех систем, в том числе слаботочного оборудования.
	9.2. Срок гарантии на услуги по ТО электрических сетей и электрооборудования распространяется на весь период действия Договора, а на электрооборудование, установленное взамен неисправного (морально устаревшего) равен сроку гарантии завода изготовителя.
	9.3. Все услуги оказываются в соответствии с графиком оказания услуг и нормативными документами на электрические сети и электрооборудование. В случае некачественного обслуживания электрических сетей и электрооборудования Исполнителем, повлекшим выход из строя оборудования или его части, Исполнитель проводит замену этого электрооборудования или его части в течение 24 часов, за свой счет, вне зависимости от его стоимости.
	9.4. Гарантийный срок бесперебойной работы инженерных систем после выполнения текущего ремонта – не менее 2 месяцев с даты, подписания акта выполненных работ.

10. Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг:
	10.1. ТО электрических сетей и электрооборудования охватывает комплекс услуг, обеспечивающих надежную эксплуатацию, поддержание работоспособности и технически исправного состояния внутренних электрических сетей и электрооборудования.

11. Перечень оказываемых услуг:
11.1. В состав обязательных работ по обслуживанию входит:
	11.1.1.  Обслуживание приборов учета: 
-  Включая монтаж и демонтаж в случае ремонта или замены;
- Контроль целостности пломб;
- Плановое техническое обслуживание в соответствии с регламентом завода-изготовителя и внеплановые работы по поддержанию приборов в исправно-функциональном состоянии;
- Подготовка приборов к поверке за счет Исполнителя (демонтаж, монтаж, доставка приборов в лицензированную лабораторию, монтаж поверенных приборов).
	11.1.2. Обслуживание вводно-распределительных щитов.
	11.1.3. Обслуживание вводно-силовых ящиков.
	11.1.4. Обслуживание распределительных щитов.
	11.1.5. Обслуживание групповых щитков.
	11.1.6. Обслуживание коммутационных, защитных устройств.
	11.1.7. Запрос и исполнение технических условий для замены и модернизации оборудования.
	11.1.8. Обслуживание сети освещения с розетками.
	11.1.9. Обслуживание групповых проводок (кроме технологического оборудования).
11.2.  При проведении плановых осмотров Исполнитель:
- Проводит визуальный осмотр с целью определения видимых неисправностей и устранения предаварийных ситуаций;
- Контроль соответствия схемы электрощитов фактическому состоянию электрооборудования и при необходимости внесения изменений (ежеквартально);
- Контроль состояния отключающих аппаратов;
- Контроль состояния изоляции проводок;
- Контроль целостности приборов учета и пломб;
- Контроль заземляющих проводников и надежности их присоединений;
- Проверка наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях и их соответствия нагрузкам;
- Замена предохранителей;
- Проверка надежности крепления электроустановочных изделий, их исправности;
- Контроль за состоянием деталей арматуры светильников, подводящих проводов, стеклянных колпаков, креплений светильников к опорным конструкциям;
- Проверка наличия крышек у распределительных и протяжных коробок, установленных в границах обслуживания;
- Проверка состояния металлоконструкций щитов и щитков, возможности несанкционированного прикосновения к токоведущим частям в них, наличие запорных устройств, отсутствия смотровых стекол; 
- Контроль за отсутствием следов местного нагрева в соединениях к контактам аппаратов, клеммникам и шинкам, а также следов копоти, искрений, оплавлений металла и изоляции проводок;
- Восстановление надежности контактных соединений и целостности изоляции в обнаруженных местах местного нагрева, устранение причин искрения, оплавлений и появления копоти;
- Установка отсутствующих навесных замков на щитах (при необходимости);
- Ремонт или замена неисправных выключателей, коридорного освещения;
- Выявление неисправностей ВДЭ, просматриваемых визуально;
- Проверка схемы соединений в щитах и щитках на предмет несанкционированного вмешательства в схему (ежеквартально);
- Составление отчета по результатам осмотра (освидетельствования);
- Измерение тока и напряжения по фазам магистральных линий, при необходимости выполнение работы по перераспределению нагрузок с составление отчета по результатам осмотра и предоставление отчета Заказчику (ежеквартально);
- Проверка схемы соединений ВРЩ и РЩ и восстановление адресных бирок;
- Устранение мелких неисправностей (без разборки оборудования и электроарматуры), выявленных в процессе осмотра;
- Протяжка контактных соединений, при необходимости их зачистка (ежеквартально);
- Зачистка и протяжка контактных соединений нулевых рабочих и защитных проводников в щитах и щитках (ежеквартально);
- Ремонт изоляции проводников;
- Проверка работы коммутационных аппаратов;
- Выявление и устранение других дефектов;
- Чистка от пыли и грязи защитно-коммутационных аппаратов, счетчиков. Проводок и т.п. в щитах и щитках;
- Поиск неисправностей в сетях при отсутствии подачи электроэнергии к электро-приёмникам в пределах границ балансовой принадлежности;
- Ремонт или замена вводных рубильников, опорных изоляторов, контактных элементов держателей, предохранителей в ВРЩ и силовых ящиках;
- Ремонт или замена УЗО, автоматических, пакетных, галетных и др. выключателей нагрузки, колодок предохранителей, установленных в распределительных щитах и щитках;
- Ремонт или замена неисправных участков электропроводки, включая распределительные и протяжные коробки, шинки и т.п. в пределах границ балансовой принадлежности;
- Ремонт или замена электроарматуры сетей освещения и розеток в пределах границ балансовой принадлежности;
- Ремонт металлоконструкций в ВРЩ и РЩ, переделки их конструктивного исполнения (при необходимости). 
11.3. Выполнение работ, связанных с еженедельным осмотром (обследованием) электросетей и оборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации, а также после аварийных повреждений, и текущим ремонтом внутренних электрических сетей и электрооборудования, по графику:
-  Наружный осмотр проводки с устранением мелких дефектов;
-  Проверка и припайка электросоединений в распределительных коробках;
-  Проверка состояния изоляции проводов и прочности креплений;
-  Проверка и чистка распаечных коробок;
- Проверка изоляции спусков к светильникам, смена разбитых изоляторов и роликов, ревизия понижающих, трансформаторов местного освещения;
-  Перетягивание, ремонт или смена отдельных участков сети (до 20 м), проверка исправности штепсельных розеток, выключателей, электроламп, предохранителей;
-  Проверка изоляции мегомметром восстановление утраченной или нарушенной маркировки, мелкий ремонт групповых распределительных и предохранительных щитков и коробок;
-  Смена и восстановление электропроводки (до 20 м) при выполнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий;
-  Проверка прочности соединительных мест, механической защиты, особенно в местах выхода из труб, вводов в аппараты и клемные щитки, проходов сквозь стены и перекрытия;
-  Проверка контактных соединений, проверка крепления по всей длине и перетягивание отдельных участков сети;
-  Восстановление нарушенной или утраченной маркировки, проверка состояния надписей и предупредительных плакатов;
-  Смена или ремонт отдельных износившихся участков сети (до 20 м) и ремонт светильников;
-  Проверка соответствия плавких вставок и предохранителей номинальным токам и их замена при необходимости.

Раздел 12. Аварийное обслуживание.
	12.1. Услуги по аварийному обслуживанию внутренних электросетей включают в себя выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей электрических сетей и электрооборудования, которые могут повлечь повреждение оборудования и имущества, причинить вред жизни или здоровью окружающих. в том числе электрической части приточной вентиляции, по заявкам:
- устранение ситуаций, грозящих жизни и здоровью сотрудников в круглосуточном режиме;
- замена ламп, предохранителей и плавких вставок в электрических сетях и электрооборудования;
- регулировка и наладка электрических сетей и электрооборудования;
- замена шпилек, и мелких деталей в электрооборудовании;
- подтяжка и зачистка контактов;
- включение и замена частей вышедшего из строя электрооборудования электрических сетей;
- замена небольших участков электропроводки (до 20 м). 
12.2. При получении заявки на устранение неисправности аварийного характера Исполнитель обязан прибыть на место исполнения заявки в течение 20 минут.
12.3. Сроки выполнения электротехнических работ аварийного характера
	№ п/п
	Наименование работ
	Предельные сроки исполнения

	1.
	Устранение замыканий и других неисправностей в электрической проводке
	В течение 15 минут после получения заявки

	2.
	Устранение неисправностей в системе энергоснабжения объекта
	В течение 15 минут после получения заявки



Раздел 13. Особые условия при оказании услуг.
	13.1. Исполнитель ежемесячно обязан своими силами производить уборку в помещениях электрощитовых.
	13.2. Все используемые материалы должны в обязательном порядке иметь: сертификат соответствия.
	13.3. Все используемые для ликвидации аварии, устранения неисправностей или восстановления работоспособности материалы и оборудование должны быть новыми, не быть ранее в употреблении и не восстановленными до заводских параметров, соответствовать требованиям Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
	13.4. При заключении Договора Исполнитель обязан предоставить действующие удостоверения: 
- инженерно-технических работников в качестве ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем;
- работников с правом обслуживания энергоустановок и группой допуска не ниже III. 
	13.5. Неисполнение требований технического задания по любому из пунктов, считается ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
	13.6. Начало исполнения Договора и допуск работников: 
	13.6.1 Исполнитель обязан предоставить:
- утвержденные списки с подтвержденными квалификационными удостоверениями - до начала исполнения Договора;
- графики технического обслуживания (ТО) и планово-предупредительных работ (ППР) внутренних электрических сетей и электрооборудования - в течение 15 календарных дней со дня подписания Договора;
- журналы технического обслуживания (ТО) и планово-предупредительных работ (ППР) внутренних электрических сетей и электрооборудования – до начала исполнения Договора; Акты о приёме-передаче электрических сетей и электрооборудования по каждому объекту – в течение 15 календарных дней со дня подписания Договора 
- в течении месяца Исполнитель обязан провести полное обследование учреждений и предоставить Заказчику дефектные ведомости и акты несоответствия (при наличии таковых) на каждое учреждение.
	13.7. При заключении Договора Исполнитель обязан составить акт приема-передачи и назначить приказом ответственного лица по каждому объекту в отдельности.
	13.8. При заключении Договора на обслуживание Исполнитель несет ответственность за исправность принятого оборудования, обеспечивает его сохранность и безаварийную работу. В случае выхода оборудования из строя по причине виновности или бездействия работников Исполнителя, Исполнитель несет ответственность, соизмеримую с ущербом, понесенным Заказчиком. 
	13.9. Исполнитель несет ответственность за финансовые убытки, причиненные Заказчику за виновные действия или бездействие своих работников в виде полного возмещения нанесенного ущерба.
 13.10. Заявка на устранение неисправности считается невыполненной, если Исполнитель (без объективных на то причин) не устранил эту неисправность в течение 1 суток с момента поступления заявки.

