ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию (содержанию) внутренних электрических сетей и

Электрообору﻿⁠﻿⁠‌​‌﻿‍‌‌﻿﻿﻿﻿‌﻿﻿‌⁠﻿﻿​​﻿‌﻿﻿​​​﻿‍﻿‌‌⁠﻿‌‌⁠​‍‌дования для нужд МАОУ "СОШ №1" Г.МЕГИОН

ОКПД2-33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования

| № п/п | Параметры требований к услугам | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество, виды закупаемых услуг | 1.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию (содержанию) внутренних электрических сетей и электрооборудования. 1.2. Перечень работ по техническому обслуживанию (содержанию) внутренних электрических сетей и электрооборудования: 1.2.1. Электрические сети. Внутренние силовые и осветительные сети, включая наружные сети до границы балансовой принадлежности и уличное освещение: проверка прочности крепления мест механической защиты мест ввода в аппараты, замена при выходе из строя расходных материалов осветительной аппаратуры, распределительные пункты защиты проводок в местах входа и выхода в трубы, проверка состояния заземления трубных проводок; осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложены кабели и провода: восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов, осмотр изоляции электросетей, состояния экранирующих оболочек и защитных покрытий, устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией; постоянный контроль за отсутствием перегревов и за соответствием сетей фактическим нагрузкам; принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях. 1.2.2. Электрические аппараты. В зависимости от назначения электрических аппаратов при их техническом обслуживании проводятся следующие работы: проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, чистка аппаратов, проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления, наружный и внутренний осмотр аппаратов, щитков, электроосветительной арматуры и ликвидация видимых повреждений, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры; проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех пускорегулирующих аппаратах, наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах; проверка наличия нагревательных элементов и тепловых реле и их соответствие номинальному току токоприемника; проверка наличия и исправности механической блокировки, регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей, замена предохранителей и плавких вставок; проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб на реле и других аппаратах. 1.3. Электрические аппараты, техническое состояние которых не соответствует требованиям техники безопасности или имеющие отклонения от допустимых пределов, подлежат замене или ремонту. |
| 2. | Место оказания услуг | 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 6. |
| 3. | Сроки (периоды) оказания услуг | Услуги должны быть оказаны с «01» января 2027 года по «31» декабря 2027 г. (включительно). |
| 4. | Цели использования результатов услуг | Поддержание работоспособности электрических сетей и электрооборудования |
| 5. | Условия выполнения услуг | Работы должны быть выполнены в объеме, установленном Техническим заданием и регламентами на техническое обслуживание (Далее – ТО). Исполнитель проводит техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт с применением своих материалов, инструментов и оборудования. |
| 6. | Требования к качеству услуг, качеству материалов, к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг используемых при оказании услуг | Техническое обслуживание должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации, Правил промышленной безопасности, ГОСТ и СНиП, иной нормативно-технической документации, регламентирующих основные организационные и технические требования к эксплуатации оборудования. Исполнитель обязан обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, установленным Федеральным законом №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями), ПУЭ, ПТЭЭП и иным нормативным актам. Во время производства работ Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды. |

Раздел 1. Перечень обслуживаемого оборудования:

| 1. Светотехнические данные объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этаж | Площадь помещения, кв. м | Наименование помещения | Тип светильника (заводское название) | Тип исполнения | Тип установленной лампы | Тип цоколя | Кол-во светильников в данном помещении, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 59,6 | Учебный класс 101 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 10 |
| 2 | 1 | 34 | Учебный класс 102 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 6 |
| 3 | 1 | 50,5 | Учебный класс 103 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 17 |
| 4 | 1 | 51,1 | Учебный класс 104 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 17 |
| 5 | 1 | 16,5 | Кабинет 105 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 4 |
| 6 | 1 | 33,6 | Учебный класс 106 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 9 |
| 7 | 1 | 51,2 | Учебный класс 107 | ЛПО 4*18 | накладной | люмисцентные | G13 | 15 |
| 8 | 1 | 51,5 | Учебный класс 108 | ЛПО 2*36 | встраевываемый | светодиодная | GX53 | 12 |
| 9 | 1 | 16,4 | Электрощитовая 109 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 3 |
| 10 | 1 | 68,6 | Гардероб 110 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 12 |
| 11 | 1 | 51,2 | Гардероб 112 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 8 |
| 12 | 1 | 48,5 | Учебный класс 112 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 15 |
| 13 | 1 | 353,46 | Коридор | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 47 |
| 14 | 1 | 34,5 | Мойка | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 2 |
| 15 | 1 | 16,6 | Архив | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 2 |
| 16 | 1 | 45,5 | Медицинский кабинет 116 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 10 |
| 17 | 1 | 25,3 | Стоматологический кабинет 117 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 6 |
| 18 | 1 | 15,6 | СУ | СЛ-1*12 | накладной | светодиодная | Е 27 | 3 |
| 19 | 1 | 9,3 | СУ | СЛ-1*12 | накладной | светодиодная | Е 27 | 3 |
| 20 | 1 | 16,8 | СУ | СЛ-1*12 | накладной | светодиодная | Е 27 | 4 |
| 21 | 1 | 12,6 | Лестничная клетка 1 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 2 |
| 22 | 1 | 16,8 | Лестничная клетка 2 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 2 |
| 23 | 1 | 20,4 | Лестничная клетка 3 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 2 |
| 24 | 1 | 168,6 | Столовая (зал) | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 38 |
| 25 | 1 | 19,8 | Горячий цех | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 20 |
| 26 | 1 | 5,3 | холодильный цех | СЛ-1*12 | накладной | светодиодная | Е 27 | 12 |
| 27 | 1 | 15,08 | Раздевалка | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 2 |
| 28 | 1 | 27,7 | Овощной цех | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 4 |
| 29 | 1 | 34,39 | Пекарский цех | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 6 |
| 30 | 1 | 256,28 | Складские помещения | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 9 |
| 31 | 1 | 204,78 | Коридор столовой | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 21 |
| 32 | 1 | 3,4 | СУ | СЛ-1*12 | накладной | светодиодная | Е 27 | 1 |
| 33 | 1 | 1915,2 | Подвальные помещения | СЛ-1*12 | накладной | светодиодная | Е 27 | 132 |
| 34 | 2 | 279,5 | Спортзал большой 202 | Светодиодный 14400 Лм | накладной | светодиодная |  | 21 |
| 35 | 2 | 16,3 | Тренерская | Светодиодный 4000 Лм | накладной | светодиодная |  | 2 |
| 36 | 2 | 12 | раздевалка | Светодиодный 4000 Лм | накладной | светодиодная |  | 2 |
| 37 | 2 | 3,5 | СУ | Светодиодный 960 Лм | накладной | светодиодная |  | 1 |
| 38 | 2 | 4,1 | Душевая | Светодиодный 960 Лм | накладной | светодиодная |  | 1 |
| 39 | 2 | 20 | Раздевалка | Светодиодный 4000 Лм | накладной | светодиодная |  | 2 |
| 40 | 2 | 4,1 | СУ | Светодиодный 960 Лм | накладной | светодиодная |  | 1 |
| 41 | 2 | 4,1 | Душевая | Светодиодный 960 Лм | накладной | светодиодная |  | 1 |
| 42 | 2 | 12,9 | Инвентарная | Светодиодный 4000 Лм | накладной | люмисцентные |  | 2 |
| 43 | 2 | 50,9 | Учебный класс 201 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 16 |
| 44 | 2 | 16,2 | Кабинет 203 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 4 |
| 45 | 2 | 51,3 | Учебный класс 204 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 17 |
| 46 | 2 | 25,1 | Кабинет логопеда 205 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 6 |
| 47 | 2 | 33,6 | Сенсорная комната 206 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 6 |
| 48 | 2 | 60 | Учебный класс 207 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 19 |
| 49 | 2 | 33,9 | Кабинет психолога 208 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 9 |
| 50 | 2 | 50,7 | Учебный класс 209 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 17 |
| 51 | 2 | 50,4 | Учебный класс 210 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 16 |
| 52 | 2 | 17 | Кабинет 211 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 4 |
| 53 | 2 | 50,47 | Учебный класс 212 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 17 |
| 54 | 2 | 16,7 | Кабинет 213 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 2 |
| 55 | 2 | 50,9 | Учебный класс 215 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 17 |
| 56 | 2 | 16,6 | Кабинет 216 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 3 |
| 57 | 2 | 50,9 | Учебный класс 217 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 17 |
| 58 | 2 | 50,7 | Учебный класс 218 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 17 |
| 59 | 2 | 51 | Учебный класс 219 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 17 |
| 60 | 2 | 51,2 | Учебный класс 220 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 17 |
| 61 | 2 | 51 | Учебный класс 222 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 17 |
| 62 | 2 | 174 | Спортзал малый | Светодиодный 14400 Лм | накладной | светодиодная |  | 13 |
| 63 | 2 | 16 | Тренерская | Светодиодный 960 Лм | накладной | светодиодная |  | 3 |
| 64 | 2 | 14 | раздевалка | Светодиодный 4000 Лм | накладной | светодиодная |  | 2 |
| 65 | 2 | 1,4 | СУ | Светодиодный 960 Лм | накладной | светодиодная |  | 1 |
| 66 | 2 | 3 | Душевая | Светодиодный 960 Лм | накладной | светодиодная |  | 1 |
| 67 | 2 | 13,7 | Раздевалка | Светодиодный 960 Лм | накладной | светодиодная |  | 2 |
| 68 | 2 | 2,2 | СУ | Светодиодный 960 Лм | накладной | светодиодная |  | 1 |
| 69 | 2 | 3,5 | Душевая | Светодиодный 960 Лм | накладной | светодиодная |  | 1 |
| 70 | 2 | 15,5 | СУ 1 | СЛ-1*12 | накладной | светодиодная |  | 3 |
| 71 | 2 | 9,3 | СУ 2 | СЛ-1*12 | накладной | светодиодная |  | 3 |
| 72 | 2 | 15 | СУ 3 | СЛ-1*12 | накладной | светодиодная |  | 4 |
| 73 | 2 | 384,3 | Коридор | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 53 |
| 74 | 2 | 16,6 | Лестничная клетка 1 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 2 |
| 75 | 2 | 20,4 | Лестничная клетка 2 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 2 |
| 76 | 2 | 16,8 | Лестничная клетка 3 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 2 |
| 77 | 3 | 244,3 | Актовый зал |  | накладной | светодиодные |  | 88 |
| 78 | 3 | 16,5 | Гримерная | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 3 |
| 79 | 3 | 68,2 | Учебный класс 301 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 22 |
| 80 | 3 | 25,1 | Кабинет 302 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 6 |
| 81 | 3 | 33,9 | Кабинет 303 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 6 |
| 82 | 3 | 76,8 | Учебный класс 304 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 25 |
| 83 | 3 | 16,8 | Учебный класс 305 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 4 |
| 84 | 3 | 50,8 | Учебный класс 306 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 16 |
| 85 | 3 | 51,1 | Учебный класс 307 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 15 |
| 86 | 3 | 16,5 | Кабинет 308 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 4 |
| 87 | 3 | 51 | Учебный класс 309 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 15 |
| 88 | 3 | 34,2 | Кабинет 310 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 9 |
| 89 | 3 | 67,1 | Кабинет 311 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 17 |
| 90 | 3 | 51,3 | Учебный класс 312 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 17 |
| 91 | 3 | 51,5 | Учебный класс 313 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 17 |
| 92 | 3 | 51,3 | Учебный класс 314 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 17 |
| 93 | 3 | 67,7 | Учебный класс 315 | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 21 |
| 94 | 3 | 15,3 | СУ 1 | СЛ-1*12 | накладной | светодиодная | Е 27 | 3 |
| 95 | 3 | 9,2 | СУ 2 | СЛ-1*12 | накладной | светодиодная | Е 27 | 4 |
| 96 | 3 | 16,6 | СУ 3 | СЛ-1*12 | накладной | светодиодная | Е 27 | 3 |
| 97 | 3 | 312,1 | Коридор | DIO 36 Вт | накладной | светодиодные |  | 63 |
| 98 | 3 | 16,8 | Лестничная клетка 1 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 2 |
| 99 | 3 | 20,4 | Лестничная клетка 2 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 2 |
| 100 | 3 | 16,6 | Лестничная клетка 3 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 2 |
| 101 | 4 | 21,8 | Кабинет 401 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 3 |
| 102 | 4 | 67,7 | Учебный класс 402 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 18 |
| 103 | 4 | 16,4 | Лаборатория 403 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 4 |
| 104 | 4 | 25,3 | Кабинет 404 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 6 |
| 105 | 4 | 33,9 | Кабинет 405 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 6 |
| 106 | 4 | 76 | Учебный класс 406 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 18 |
| 107 | 4 | 17,4 | Серверная 407 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 2 |
| 108 | 4 | 50,8 | Учебный класс 408 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 16 |
| 109 | 4 | 51,3 | Учебный класс 409 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 16 |
| 110 | 4 | 98,2 | Библиотека 410 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 27 |
| 111 | 4 | 51,9 | Учебный класс 411 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 17 |
| 112 | 4 | 16,5 | Кабинет 412 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 4 |
| 113 | 4 | 33,3 | Учебный класс 413 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 10 |
| 114 | 4 | 34,1 | Учебный класс 414 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 10 |
| 115 | 4 | 33,5 | Учебный класс415 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 10 |
| 116 | 4 | 50,8 | Учебный класс 416 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 17 |
| 117 | 4 | 15,3 | Кабинет 417 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 2 |
| 118 | 4 | 67,9 | Учебный класс 418 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 21 |
| 119 | 4 | 22,5 | Складское помещение 419 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 3 |
| 120 | 4 | 35,5 | Вентяляционная 420 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 3 |
| 121 | 4 | 9,2 | СУ 1 | СЛ-1*12 | накладной | светодиодная | Е 27 | 3 |
| 122 | 4 | 15,7 | СУ 2 | СЛ-1*12 | накладной | светодиодная | Е 27 | 3 |
| 123 | 4 | 349,6 | Коридор | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 48 |
| 124 | 4 | 16,8 | Лестничная клетка 1 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 1 |
| 125 | 4 | 20,4 | Лестничная клетка 2 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 1 |
| 126 | 4 | 16,7 | Лестничная клетка 3 | ЛПО 2*36 | накладной | люмисцентные | G13 | 1 |

2.Светотехнические данные объекта

Групповые щитки - 15

Раздел 2. Состав и порядок технического обслуживания, требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности, и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика.

2.1. ТО электрических сетей и электрооборудования представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по поддержанию электрических сетей и электрооборудования в соответствии с их функциональным назначением.

2.2. Техническое обслуживание направлено на поддержание качественного состояния систем электроснабжения и электрооборудования, а также их элементов, предупреждение их преждевременного износа и обеспечение надежного функционирования в течение всего периода использования по назначению.

2.3. Оказание услуг по ТО электрических сетей и электрооборудования проводится в соответствии с утвержденными и согласованными с Заказчиком графиками и должно обеспечивать:

-  Безопасные условия труда;

-  Непрерывность проведения рабочего процесса;

-  Правильное функционирование электрических сетей и электрооборудования;

- Постоянный контроль технического состояния электрических сетей и электрооборудования, а также определение пригодности его к дальнейшей эксплуатации;

- Соблюдение нормативных требований к эксплуатации сетей и оборудования;

- Выявлять и устранять неисправности и причины их возникновения, снижать их количество, продлевать межремонтные ресурсы (сроки) и сроки службы;

- Ликвидировать или не допускать последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов.

Раздел 3. Состав работ по техническому обслуживанию электрических сетей и электрического оборудования:

3.1. Устранение неисправностей электротехнических устройств и сетей (смена перегоревших ламп и светильников, в помещениях, в том числе подвального и чердачного помещений, смена или ремонт розеток и выключателей, автоматов, пакетных переключателей, УЗО, выключателей, мелкий ремонт светильников и проводки (с заменой отдельными местами до 20-ти метров с прокладкой в кабель каналы), фасадного освещения, фонарей уличного освещения, демонтаж и монтаж оборудования, ремонт и техническое обслуживание тепловых завес).

3.2. Устранение мелких неисправностей электропроводки, с заменой отдельных участков до 20 м.

3.3. Работы в объеме состава ТО электрических сетей и электрооборудования выполняются как в порядке профилактического обслуживания, так и по заявкам, поданным в устной либо письменной заявке.

3.4. Установка дополнительных светильников, розеток, выключателей с прокладкой кабельной линии до 30м.

3.5. Замена люминесцентных светильников на светодиодные (не более 10шт. в месяц);

3.6. Техническое обслуживание с заменой ламп, мелкий ремонт проводки и устранения неисправностей фонарей уличного и фасадного освещения.

4. Обслуживание системы электрообеспечения.

4.1. ТО электрических сетей и электрооборудования включает:

- Плановое обслуживание;

- Неплановое обслуживание.

Плановое (регламентированное) ТО электрических сетей и электрооборудования проводится по согласованному с заказчиком графику, составленному в соответствии с правилами внутреннего распорядка Заказчика, с учетом технической документации заводов-изготовителей со следующей периодичностью:

| Регламент услуг | Периодичность |
| --- | --- |
| Внутренние силовые электрические сети, выполненные проводами различных марок и сечений |  |
| Визуальный осмотр электрических сетей | 2 раза в неделю |
| Проверка состояния паек в распределительных коробках | 2 раза в квартал |
| Устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией | В течение 3 часов с момента обнаружения |
| Контроль за отсутствием перегревов и соответствия сетей фактическим нагрузкам | Еженедельно |
| Проверка состояния заземления трубных проводок | 2 раза в квартал |
| Проверка работоспособности розеток и выключателей | 1 раз в неделю |
| Установка дополнительных светильников, розеток и выключателей с длиной новой кабельной трассы до 30 метров | По заявкам Заказчика |
| Замена люминесцентных светильников на светодиодные | Не более 10 шт в месяц |
| Замена розеток и выключателей | В случае выхода из строя и по заявкам Заказчика |
| Чистка светильников | 1 раз в ходе исполнения Договора и по заявке Заказчика |
| Замена сгоревших ламп | В случае выхода из строя и по заявкам Заказчика |
| Проверка пускорегулирующего аппарата и дросселей люминесцентных светильников | 1 раз в месяц |
| Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения | 1 раз в месяц |
| Технологическое обслуживание и ремонт уличного освещения и подсветки | 1 раз в ходе исполнения Договора и по заявке Заказчика |
| Устранение неисправностей выявленных в ходе осмотра | в течение 1 суток |
| Силовые щиты и щиты освещения |  |
| Визуальный осмотр электроустановок | 1 раз в неделю |
| Проверка нормальной работоспособности электроустановок | 1 раз в 10 дней |
| Протяжка всех болтовых соединений | 1 раз в месяц |
| Протяжка автоматов отходящих линий | 1 раз в месяц |
| Проверка земляных соединений | 1 раз в месяц |
| Удаление пыли с токоведущих частей | 1 раз в месяц |
| Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке | Ежемесячно, а также после ремонтов и реконструкций |
| Чистка контактов от грязи и наплывов | 1 раз в месяц |
| Проверка исправности и устранение неисправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры | 1 раз в месяц |
| Проверка нагрева элементов сопротивления, контактов всех пускорегулирующих аппаратов | 1 раз в месяц |
| Проверка наличия нагревательных элементов и тепловых реле, а также их соответствие номинальному току токоприемника | 1 раз в месяц |
| Проверка наличия и исправности механической блокировки | 1 раз в месяц |
| Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах | 1 раз в квартал |
| Проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб и реле в других аппаратах | 1 раз в квартал |
| Замена автоматов | В случае выхода из строя и по заявкам Заказчика |
| Устранение неисправностей выявленных в ходе осмотра | В течение 1 суток |
| Проверка срабатывания дифференциальной защиты | 2 раза в квартал |
| Уличное и фасадное освещение |  |
| Ремонт поврежденных элементов сетей наружного освещения для элементов, влияющих на работу сетей или электробезопасность | Приступить к устранению не позже одного часа с момента подачи заявки |
| Ремонт поврежденных элементов сетей наружного освещения для элементов, не влияющие на работу сетей или электробезопасность | В течение одних суток с момента подачи заявки |
| Демонтаж бездействующих элементов сетей (в том числе временных) | В течение 10 дней с момента прекращения действия |
| Восстановление горения в случае отключения отдельных светильников | В течение суток с момента подачи заявки |
| Замена светильников уличного освещения | В течение суток с момента подачи заявки |
| Чистка светильников, очистка со съемом рефлекторов и отражателей | По необходимости, но не менее одного раза в ходе исполнения Договора |
| Проверку уровней напряжения и нагрузок в распределительных сетях | По необходимости, но не менее одного раза в ходе исполнения Договора |
| Чистка воздушных линий от сучьев деревьев, сосулек и наледи, мешающих эксплуатации уличного освещения | При проведении ТО и по заявкам |
| Внешний осмотр электрических контактов и соединений. Поддержание их в чистоте и по необходимости в смазке. | Ежемесячно |
| Чистка и протяжка электрических контактов и соединений | По необходимости, но не менее одного раза в ходе исполнения Договора |

4.2. Услуги по ТО электрических сетей и электрооборудования производятся путем замены неисправного (устаревшего) оборудования на исправное (новое) или ремонта. Замена (ремонт) неисправного электрооборудования включает в себя:

- демонтаж неисправного (устаревшего) электрооборудования и установка на его место исправного (нового);

- проверка и настройка работоспособности электрооборудования.

4.3. Внеплановое ТО электрических сетей и электрооборудования производится в случае внезапного выхода из строя электрооборудования и электрических сетей, независимо от даты планового ТО электрических сетей и электрооборудования, в максимально короткие сроки после получения заявки на устранение неисправности в любой день, включая праздничные и выходные дни, по вызову Заказчика, в течение 1-го часа с момента получения заявки.

4.4. Устранения неисправностей, связанных с выходом из строя электрооборудования и внутренних электрических сетей, осуществляется Исполнителем с использованием собственных инструментов, оборудования и необходимых для устранения материалов, согласно перечня обслуживаемого оборудования. В случае отсутствия или нехватки в указанном перечне материалов, Исполнитель за собственный счет закупает расходные материалы, электрооборудование, комплектующие к оборудованию по предварительному согласованию с Заказчиком, если стоимость одной единицы (детали) оборудования или комплектующих не превышает сумму 2 000 (Двух тысяч) рублей 00 копеек.

Раздел 5. Требования к качеству услуг:

5.1. Услуги по техническому обслуживанию электросетей должны быть оказаны в полном объеме в соответствии с требованиями качества, безопасности жизни и здоровья, требованиями стандартов и установленным действующим законодательством Российской Федерации, относящимися к такому роду услуг.

5.2. ТО электрических сетей и электрооборудования должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в части соблюдения норм и правил устройства электроустановок.

Раздел 6. Требования к техническим характеристикам услуг:

6.1. Услуги по ТО электрических сетей и электрооборудования оказываются в соответствии с требованиями технической документации на обслуживаемое электрооборудование и электрические сети с соблюдением законодательства Российской Федерации и нормативных документов.

6.2. Услуги по ТО электрических сетей должны предоставляться с учетом соблюдения требований Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

6.3. При оказании услуг по техническому обслуживанию электрических сетей и электрооборудования Исполнитель должен в ходе осмотров ежемесячно выдавать рекомендации по достижению параметров энергоэффективности и необходимым мероприятиям для экономии энергоресурсов, оформляя эти рекомендации актами и справками.

6.4. Исполнитель осуществляет ТО электрических сетей и электрооборудования в полном объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием в установленные сроки. Исполнитель соблюдает пропускной и внутри объектовый режимы, действующие у Заказчика.

6.5. Исполнитель поддерживает электрические сети и электрооборудование в исправном и работоспособном состоянии путем проведения своевременного ТО. Исполнитель обеспечивает круглосуточный (включая праздничные и выходные дни) прием заявок и оказание услуг по заявкам Заказчика на устранение неисправностей. Исполнитель прибывает к Заказчику для устранения неисправностей в течение одного часа с момента получения заявки неаварийного характера. Если неисправность не устранена в течение суток с момента получения заявки (без объективных на то причин), Заявка считается невыполненной.

6.6. Оказанные услуги по ТО электрических сетей и электрооборудования фиксируются в Журнале технического состояния инженерных систем и оборудования установленной формы (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию), с обязательной регистрацией оказанных услуг по ТО электрических сетей и электрооборудования.  Записи в журнале регистрации оказанных услуг должны оформляться и заверяться подписями ответственных лиц. Журнал регистрации оказанных услуг предоставляется Исполнителем на каждый объект на момент начала оказания услуг.

6.7. Исполнитель проводит проверку технического состояния электрических сетей и электрооборудования. В случае необходимости замены неисправного или морально устаревшего электрооборудования, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме с предоставлением дефектной ведомости. Наименование и количество неисправного или морально устаревшего электрооборудования, необходимое для оказания услуг, согласовывается с Заказчиком.

6.8. Исполнитель осуществляет передачу Заказчику для складирования опасных бытовых отходов (в том числе ртутьсодержащих ламп) возникших при эксплуатации внутренних электрических сетей и электрооборудования.

6.9. Исполнитель осуществляет текущий ремонт систем электрооборудования с проведением планово-предупредительных ремонтов и работ по устранению мелких неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации, а также обязательные технические осмотры и подготовку к сезонной эксплуатации объектов с предоставлением акта состояния электрических сетей и электрооборудования по запросу Заказчика.

6.10. Исполнитель в ходе исполнения Договора должен за свой счет обеспечить персонал спецодеждой, инструментом, приспособлениями, средствами измерения и средствами индивидуальной защиты (персонал, не обеспеченный спецодеждой, инструментом, приспособлениями, средствами измерения и средствами индивидуальной защиты на объект для выполнения работ не допускается).

6.11. Материал необходимый для выполнения работ по техническому обслуживанию (лампы, розетки, выключатели, автоматические выключатели, кабеля и т.д.) Исполнитель приобретает за свой счет.

6.12. В ходе оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель обязан исполнять все Предписания, полученные Заказчиком от контролирующих органов в части функционирования оборудования, попадающего под сферу оказания данных услуг.

6.13.  При заключении Договора Исполнитель, обязан в течение 5 дней составить акт приема-передачи на учреждение с указанием в нем всех выявленных неисправностей и назначить приказом ответственного по объекту.

6.14. После заключения Договора на обслуживание Исполнитель несет ответственность за исправность принятого оборудования, обеспечивает его сохранность и безаварийную работу. В случае выхода оборудования из строя по причине виновности или бездействия работников Исполнителя, Исполнитель несет ответственность, соизмеримую с ущербом, понесенным Заказчиком.

Раздел 7. Требования к безопасности услуг.

7.1. Услуги по ТО электрических сетей и электрооборудования оказываются с соблюдением правил и норм по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и других нормативов, действующих на территории Российской Федерации. Исполнитель при оказании услуг по ТО электрических сетей и электрооборудования обеспечивает сохранность и работоспособность электрических сетей на участке оказания услуг.

Раздел 8. Требования к результату оказанных услуг.

8.1. Критерием качественного оказания услуг Исполнителем является круглосуточное и бесперебойное функционирование электрооборудования и электросетей Заказчика, обеспечивающее соблюдение нормативных требований и комфортное пребывание сотрудников.

Раздел 9. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуги:

9.1. При оказании услуг по ТО электрических сетей и электрооборудования Исполнитель обеспечивает сохранность всех систем, в том числе слаботочного оборудования.

9.2. Срок гарантии на услуги по ТО электрических сетей и электрооборудования распространяется на весь период действия Договора, а на электрооборудование, установленное взамен неисправного (морально устаревшего) равен сроку гарантии завода изготовителя.

9.3. Все услуги оказываются в соответствии с графиком оказания услуг и нормативными документами на электрические сети и электрооборудование. В случае некачественного обслуживания электрических сетей и электрооборудования Исполнителем, повлекшим выход из строя оборудования или его части, Исполнитель проводит замену этого электрооборудования или его части в течение 24 часов, за свой счет, вне зависимости от его стоимости.

9.4. Гарантийный срок бесперебойной работы инженерных систем после выполнения текущего ремонта – не менее 2 месяцев с даты, подписания акта выполненных работ.

10. Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг:

10.1. ТО электрических сетей и электрооборудования охватывает комплекс услуг, обеспечивающих надежную эксплуатацию, поддержание работоспособности и технически исправного состояния внутренних электрических сетей и электрооборудования.

11. Перечень оказываемых услуг:

11.1. В состав обязательных работ по обслуживанию входит:

11.1.1.  Обслуживание приборов учета:

-  Включая монтаж и демонтаж в случае ремонта или замены;

- Контроль целостности пломб;

- Плановое техническое обслуживание в соответствии с регламентом завода-изготовителя и внеплановые работы по поддержанию приборов в исправно-функциональном состоянии;

- Подготовка приборов к поверке за счет Исполнителя (демонтаж, монтаж, доставка приборов в лицензированную лабораторию, монтаж поверенных приборов).

11.1.2. Обслуживание вводно-распределительных щитов.

11.1.3. Обслуживание вводно-силовых ящиков.

11.1.4. Обслуживание распределительных щитов.

11.1.5. Обслуживание групповых щитков.

11.1.6. Обслуживание коммутационных, защитных устройств.

11.1.7. Запрос и исполнение технических условий для замены и модернизации оборудования.

11.1.8. Обслуживание сети освещения с розетками.

11.1.9. Обслуживание групповых проводок (кроме технологического оборудования).

11.2.  При проведении плановых осмотров Исполнитель:

- Проводит визуальный осмотр с целью определения видимых неисправностей и устранения предаварийных ситуаций;

- Контроль соответствия схемы электрощитов фактическому состоянию электрооборудования и при необходимости внесения изменений (ежеквартально);

- Контроль состояния отключающих аппаратов;

- Контроль состояния изоляции проводок;

- Контроль целостности приборов учета и пломб;

- Контроль заземляющих проводников и надежности их присоединений;

- Проверка наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях и их соответствия нагрузкам;

- Замена предохранителей;

- Проверка надежности крепления электроустановочных изделий, их исправности;

- Контроль за состоянием деталей арматуры светильников, подводящих проводов, стеклянных колпаков, креплений светильников к опорным конструкциям;

- Проверка наличия крышек у распределительных и протяжных коробок, установленных в границах обслуживания;

- Проверка состояния металлоконструкций щитов и щитков, возможности несанкционированного прикосновения к токоведущим частям в них, наличие запорных устройств, отсутствия смотровых стекол;

- Контроль за отсутствием следов местного нагрева в соединениях к контактам аппаратов, клеммникам и шинкам, а также следов копоти, искрений, оплавлений металла и изоляции проводок;

- Восстановление надежности контактных соединений и целостности изоляции в обнаруженных местах местного нагрева, устранение причин искрения, оплавлений и появления копоти;

- Установка отсутствующих навесных замков на щитах (при необходимости);

- Ремонт или замена неисправных выключателей, коридорного освещения;

- Выявление неисправностей ВДЭ, просматриваемых визуально;

- Проверка схемы соединений в щитах и щитках на предмет несанкционированного вмешательства в схему (ежеквартально);

- Составление отчета по результатам осмотра (освидетельствования);

- Измерение тока и напряжения по фазам магистральных линий, при необходимости выполнение работы по перераспределению нагрузок с составление отчета по результатам осмотра и предоставление отчета Заказчику (ежеквартально);

- Проверка схемы соединений ВРЩ и РЩ и восстановление адресных бирок;

- Устранение мелких неисправностей (без разборки оборудования и электроарматуры), выявленных в процессе осмотра;

- Протяжка контактных соединений, при необходимости их зачистка (ежеквартально);

- Зачистка и протяжка контактных соединений нулевых рабочих и защитных проводников в щитах и щитках (ежеквартально);

- Ремонт изоляции проводников;

- Проверка работы коммутационных аппаратов;

- Выявление и устранение других дефектов;

- Чистка от пыли и грязи защитно-коммутационных аппаратов, счетчиков. Проводок и т.п. в щитах и щитках;

- Поиск неисправностей в сетях при отсутствии подачи электроэнергии к электро-приёмникам в пределах границ балансовой принадлежности;

- Ремонт или замена вводных рубильников, опорных изоляторов, контактных элементов держателей, предохранителей в ВРЩ и силовых ящиках;

- Ремонт или замена УЗО, автоматических, пакетных, галетных и др. выключателей нагрузки, колодок предохранителей, установленных в распределительных щитах и щитках;

- Ремонт или замена неисправных участков электропроводки, включая распределительные и протяжные коробки, шинки и т.п. в пределах границ балансовой принадлежности;

- Ремонт или замена электроарматуры сетей освещения и розеток в пределах границ балансовой принадлежности;

- Ремонт металлоконструкций в ВРЩ и РЩ, переделки их конструктивного исполнения (при необходимости).

11.3. Выполнение работ, связанных с еженедельным осмотром (обследованием) электросетей и оборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации, а также после аварийных повреждений, и текущим ремонтом внутренних электрических сетей и электрооборудования, по графику:

-  Наружный осмотр проводки с устранением мелких дефектов;

-  Проверка и припайка электросоединений в распределительных коробках;

-  Проверка состояния изоляции проводов и прочности креплений;

-  Проверка и чистка распаечных коробок;

- Проверка изоляции спусков к светильникам, смена разбитых изоляторов и роликов, ревизия понижающих, трансформаторов местного освещения;

-  Перетягивание, ремонт или смена отдельных участков сети (до 20 м), проверка исправности штепсельных розеток, выключателей, электроламп, предохранителей;

-  Проверка изоляции мегомметром восстановление утраченной или нарушенной маркировки, мелкий ремонт групповых распределительных и предохранительных щитков и коробок;

-  Смена и восстановление электропроводки (до 20 м) при выполнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий;

-  Проверка прочности соединительных мест, механической защиты, особенно в местах выхода из труб, вводов в аппараты и клемные щитки, проходов сквозь стены и перекрытия;

-  Проверка контактных соединений, проверка крепления по всей длине и перетягивание отдельных участков сети;

-  Восстановление нарушенной или утраченной маркировки, проверка состояния надписей и предупредительных плакатов;

-  Смена или ремонт отдельных износившихся участков сети (до 20 м) и ремонт светильников;

-  Проверка соответствия плавких вставок и предохранителей номинальным токам и их замена при необходимости.

Раздел 12. Аварийное обслуживание.

12.1. Услуги по аварийному обслуживанию внутренних электросетей включают в себя выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей электрических сетей и электрооборудования, которые могут повлечь повреждение оборудования и имущества, причинить вред жизни или здоровью окружающих. в том числе электрической части приточной вентиляции, по заявкам:

- устранение ситуаций, грозящих жизни и здоровью сотрудников в круглосуточном режиме;

- замена ламп, предохранителей и плавких вставок в электрических сетях и электрооборудования;

- регулировка и наладка электрических сетей и электрооборудования;

- замена шпилек, и мелких деталей в электрооборудовании;

- подтяжка и зачистка контактов;

- включение и замена частей вышедшего из строя электрооборудования электрических сетей;

- замена небольших участков электропроводки (до 20 м).

12.2. При получении заявки на устранение неисправности аварийного характера Исполнитель обязан прибыть на место исполнения заявки в течение 20 минут.

12.3. Сроки выполнения электротехнических работ аварийного характера

| № п/п | Наименование работ | Предельные сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устранение замыканий и других неисправностей в электрической проводке | В течение 15 минут после получения заявки |
| 2. | Устранение неисправностей в системе энергоснабжения объекта | В течение 15 минут после получения заявки |

Раздел 13. Особые условия при оказании услуг.

13.1. Исполнитель ежемесячно обязан своими силами производить уборку в помещениях электрощитовых.

13.2. Все используемые материалы должны в обязательном порядке иметь: сертификат соответствия.

13.3. Все используемые для ликвидации аварии, устранения неисправностей или восстановления работоспособности материалы и оборудование должны быть новыми, не быть ранее в употреблении и не восстановленными до заводских параметров, соответствовать требованиям Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

13.4. При заключении Договора Исполнитель обязан предоставить действующие удостоверения:

- инженерно-технических работников в качестве ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем;

- работников с правом обслуживания энергоустановок и группой допуска не ниже III.

13.5. Неисполнение требований технического задания по любому из пунктов, считается ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

13.6. Начало исполнения Договора и допуск работников:

13.6.1 Исполнитель обязан предоставить:

- утвержденные списки с подтвержденными квалификационными удостоверениями - до начала исполнения Договора;

- графики технического обслуживания (ТО) и планово-предупредительных работ (ППР) внутренних электрических сетей и электрооборудования - в течение 15 календарных дней со дня подписания Договора;

- журналы технического обслуживания (ТО) и планово-предупредительных работ (ППР) внутренних электрических сетей и электрооборудования – до начала исполнения Договора; Акты о приёме-передаче электрических сетей и электрооборудования по каждому объекту – в течение 15 календарных дней со дня подписания Договора

- в течении месяца Исполнитель обязан провести полное обследование учреждений и предоставить Заказчику дефектные ведомости и акты несоответствия (при наличии таковых) на каждое учреждение.

13.7. При заключении Договора Исполнитель обязан составить акт приема-передачи и назначить приказом ответственного лица по каждому объекту в отдельности.

13.8. При заключении Договора на обслуживание Исполнитель несет ответственность за исправность принятого оборудования, обеспечивает его сохранность и безаварийную работу. В случае выхода оборудования из строя по причине виновности или бездействия работников Исполнителя, Исполнитель несет ответственность, соизмеримую с ущербом, понесенным Заказчиком.

13.9. Исполнитель несет ответственность за финансовые убытки, причиненные Заказчику за виновные действия или бездействие своих работников в виде полного возмещения нанесенного ущерба.

13.10. Заявка на устранение неисправности считается невыполненной, если Исполнитель (без объективных на то причин) не устранил эту неисправность в течение 1 суток с момента поступления заявки.