Приложение №1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в зданиях цехов поста № 20 АО «Якутская птицефабрика»
1. Заказчик, объект, место и срок выполнения работ
	Параметр
	Значение

	Заказчик
	АО «Якутская птицефабрика»

	Объект
	Цеха первого поста

	Место выполнения
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск

	Вид работ
	Монтаж системы видеонаблюдения

	Срок выполнения работ
	10 календарных дней



2. Цель и состав работ
Цель: Обеспечение непрерывного визуального контроля и безопасности объекта путём монтажа современной системы технологического и охранного видеонаблюдения.
Состав работ (в соответствии со сметой): Приложение №2 к извещению.
2.1. Поставка материалов и оборудования
Примечание: при общей длине трассы 1140 м и ограничении IP-сегмента до 100 м сеть распределяется по нескольким точкам (4 коммутатора). Все позиции Подрядчик включает в цену.
	№
	Наименование оборудования и материалов
	Кол-во

	1
	Видеокамера IP уличная 4 МП (потребление до 12 Вт, морозостойкое исполнение)
	8 шт

	2
	Коммутатор PoE (бюджет PoE не менее 120–150 Вт, запас мощности 20–50%)
	4 шт

	3
	Кабель «витая пара» (морозостойкая оболочка, предоставляет Заказчик)
	1140 м

	4
	Расходные монтажные материалы (коробки, разъемы 
	1 компл


2.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
Монтаж оборудования, кабельных линий, шкафов, видеокамер, пусконаладка (вхолостую и под нагрузкой).
Требования к монтажу и пусконаладке:
Проверка линков, PoE-питания, качества видеопотока, задержек, битрейта.
6 камер — на пристроях цехов № 13, 14, 15, 17, 18, 19 (по 1 камере на пристрой); 2 камеры — на столбе сзади цеха № 15 (обзор зоны проезда/подъездной дороги), 1 коммутатор — в уличном термобоксе на столбе (рядом с камерами); 3 коммутатора — в галереях (в телекоммуникационных шкафах/стойках), трасса:  витая пара с несущим тросом, проложена по воздуху между зданиями или вдоль галерей
Тестовый прогон записи архива (не менее 24 часов), проверка глубины и качества архива.
Фотофиксация мест установки камер, кабельных трасс, шкафов и бирок.
На пролётах между зданиями использовать трос с натяжением и талрепами; шаг подвесов кабеля к тросу — не более 0,5–0,7 м.
Выбор мест установки камер и шкафов должен исключать прямое попадание осадков и образование наледи на объективах (защита от обледенения).
Все работы проводятся в присутствии представителя Заказчика. Заказчик имеет право осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ. В случае обнаружения недостатков Заказчик вправе требовать их устранения силами Исполнителя и за его счет.
Допуск работников Исполнителя осуществляется по заранее согласованным с Заказчиком спискам с указанием ФИО и номера паспорта гражданина РФ. Работники обязаны иметь при себе паспорта. Работы выполняются в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов; в пятницу с 08:30 до 16:15 часов.
В случае ненадлежащего выполнения работ Исполнитель обязан переделать их за свой счет, после чего подписывается Акт выполненных работ. Исполнитель должен использовать профессиональное оборудование и сертифицированные расходные материалы, разрешенные для использования в промышленных зданиях.
До начала производства услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:
Приказ о назначении ответственных лиц за производство работ.
Письмо о допуске персонала с указанием списка работников, должностей и групп по электробезопасности (с копиями квалификационных удостоверений). В составе персонала должно быть предоставлено не менее 4 сотрудников с IV группой по электробезопасности и не менее 2 сотрудников с III группой по электробезопасности.
3. Требования к исполнителю (подрядчику)
Исполнитель должен иметь опыт работы в сфере монтажа и обслуживания систем видеонаблюдения и безопасности не менее 1 лет (обязательное предоставление в составе заявки).
У Исполнителя должно быть не менее 20 действующих договоров по техническому обслуживанию систем безопасности и видеонаблюдения со стоимостью каждого не менее 20% от НМЦК (обязательное предоставление в составе заявки).
Использование нового, сертифицированного оборудования (оригиналы паспортов, сертификатов — при сдаче).
Соблюдение требований пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда.
Цена включает в себя: материалы, оборудование, монтаж, доставку до объекта (Республика Саха (Якутия), 1 зона), НДС, накладные расходы и сметную прибыль.
4. Порядок сдачи-приёмки
Работы считаются выполненными после подписания акта КС-2 и справки КС-3.
Обязательное предоставление исполнительной документации:
Кабельный журнал (длина, назначение, маркировка трасс);
Схема трасс и размещения видеокамер (в масштабе, с привязкой к зданиям);
Фотоотчёт (общий план, узлы крепления камер, шкафы, бирки);
Перечень установленного оборудования (модель, серийный номер, точное место установки);
Краткая инструкция по эксплуатации системы и поиску базовых неисправностей.
5. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на оборудование: согласно заводу-изготовителю, но не менее 24 месяцев.
Гарантийный срок на результат выполненных Работ, в том числе материальный результат, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, на скрытые работы 60 (шестьдесят) месяцев с момента их приемки Заказчиком 
[bookmark: _GoBack]Гарантия распространяется на выполненные работы, если неработоспособность элементов вызвана ненадлежащим качеством использованных материалов или монтажа.
Работы должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ, ГОСТ Р (в сфере систем охранного телевизионного видеонаблюдения) и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ, 7-е издание).
6. Требования к персоналу Подрядчика (Условия допуска на объект, охрана труда и СИЗ)
В связи с тем, что работы выполняются на территории действующего предприятия по производству пищевой продукции, обладающего особым режимом санитарно-эпидемиологической безопасности, а также включают в себя электромонтажные и высотные работы, к персоналу Подрядчика предъявляются следующие жесткие требования безопасности:
6.1. Квалификация по электробезопасности и условия допуска:
· До начала производства услуг Подрядчик предоставляет Заказчику Письмо о допуске персонала с указанием списка работников, должностей и групп по электробезопасности (с приложением копий действующих квалификационных удостоверений).
· В составе персонала должно быть предоставлено не менее 4 сотрудников с IV группой по электробезопасности и не менее 2 сотрудников с III группой по электробезопасности.

6.2. Требования к выполнению работ на высоте:
· Все сотрудники Подрядчика, привлекаемые к монтажу кабельных трасс, лотков, тросовых линий и видеокамер на высоте более 1,8 метра, обязаны иметь действующие удостоверения о допуске к работам на высоте (соответствующей группы безопасности).
· Подрядчик обязан обеспечить проведение целевого инструктажа по охране труда при работе на высоте для всех задействованных сотрудников перед началом смены.

6.3. Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и санитарный режим:
· Подрядчик за свой счет в полном объеме обеспечивает персонал сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ): защитными касками с подбородочным ремнем, страховочными привязями (удерживающими системами) для высотных работ, спецобувью с нескользящей подошвой, защитными перчатками и очками.

*В случае, если в документации содержится указание на товарные знаки, следует читать «или эквивалент».
*Подрядчику следует руководствоваться действующими нормативами на момент выполнения работ.


