Техническое задание
[bookmark: _Hlk163731795]на выполнение работ по монтажу и наладке охранной сигнализации 
в МАУ ДО СШ «Юность»
1. Код работ по ОКПД 2: 43.21.10.140 Работы по монтажу систем   пожарной сигнализации и охранной сигнализации
Виды и объемы работ: При выполнении работ по согласованию с заказчиком возможно использование материалов с улучшающими характеристиками.
Поставляемое и монтируемое оборудование охранной сигнализации должно быть с возможностью независимой постановки каждого датчика на охрану:

	№ пп
	Наименование оборудования и материала, характеристики
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Автоматизированная система управления 
II категории технической сложности с количеством каналов

	Материалы и оборудование

	1
	Контроллер:
количество адресуемых устройств (адресов) — не менее 127;
поддержка ключей TouchMemory — не менее 512 кодов;
буфер событий — не менее 512 записей;
интерфейсы связи — RS‑485, TouchMemory;
напряжение питания — не менее 10,2 и не более 28,4 В постоянного тока;
потребляемый ток — не более 400 мА;
количество независимых входов питания — не менее двух.
степень защиты корпуса — не ниже IP40;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	1
	

	2
	Блок индикации с клавиатурой:
индикаторы состояния разделов — не менее 60 шт.;
индикаторы тревог и неисправностей — не менее 7 шт.;
индикатор состояния блока — не менее 1 шт.;
индикатор состояния раздела, управляемого по TouchMemory — не менее 1 шт.;
нтерфейс связи — RS‑485;
встроенный считыватель TouchMemory — наличие;
напряжение питания — не менее 10,2 и не более 28,4 В постоянного тока;
максимальный потребляемый ток — не более 200 мА;
степень защиты корпуса — не ниже IP20;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.

	шт.
	1
	

	3
	Пульт:
количество контролируемых разделов — не менее 511;
количество контролируемых групп разделов — не менее 128;
количество контролируемых зон — не менее 2048.
напряжение питания — не менее 10,2 и не более 28,4 В постоянного тока;
потребляемый ток — не более 60 мА;
элемент питания часов реального времени — тип CR2032;
степень защиты корпуса — не ниже IP30;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	1
	

	4
	Блок:
количество релейных выходов типа «сухой контакт» (СК) — не менее 4 шт.;
параметры коммутации каждого выхода:
· коммутируемое напряжение — не менее 60 В;
· коммутируемый ток — не менее 2 А;
· коммутируемая мощность — не менее 30 ВА.
напряжение питания — 10,2–28,4 В постоянного тока;
количество независимых входов питания — не менее двух;
максимальный потребляемый ток — не более 140 мА;
интерфейс связи — RS‑485.
степень защиты корпуса — не ниже IP40;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта 
материал корпуса — пластик;
способ монтажа — крепление на DIN‑рейку (наличие крепёжных элементов в комплекте)
	шт.
	1
	

	5
	Извещатель охранный магнитоконтактный:
тип — магнитоконтактный, точечный;
расстояние срабатывания — не менее 25 мм.
степень защиты корпуса — не ниже IP41;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта; 
длина соединительного провода — не менее 0,2 м.
	шт.
	18
	

	6
	Извещатель охранный магнитоконтактный:
тип — магнитоконтактный, точечный;
расстояние срабатывания — не менее 50 мм.
степень защиты корпуса — не ниже IP41;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта; 
длина соединительного провода — не менее 0,2 м.
	шт.
	5
	

	7
	Извещатель охранный поверхностный:
тип — поверхностный;
дальность обнаружения — не менее 6 м;
регулировка чувствительности — наличие.
потребляемый ток в дежурном режиме — не более 1 мА.
степень защиты корпуса — не ниже IP41;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта
	шт.
	10
	

	8
	Извещатель охранный объемный потолочный и акустический адресный:
тип — объёмный потолочный, комбинированный (ИК + СТ), адресный;
максимальная дальность действия при высоте установки 2–2,3 м — не менее 12 м;
зона обнаружения:
· СТ‑канал: угол обзора в горизонтальной плоскости — не менее 120°, в вертикальной плоскости — не менее 90°;
· ИК‑канал: угол обзора в горизонтальной плоскости — 360°.
потребляемый ток в дежурном режиме — не более 2,5 мА.
степень защиты корпуса — не ниже IP30;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	11
	

	9
	Извещатель охранный оптико-электронный:
тип — объёмный оптико‑электронный;
диаметр зоны обнаружения — не менее 12 м (при высоте установки 2,5–3,6 м).
напряжение питания — не менее 8 и не более 10 В постоянного тока (по двухпроводной линии связи — ДПЛС);
потребляемый ток — не более 1,4 мА.
степень защиты корпуса — не ниже IP41;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	4
	

	10
	Извещатель охранный оптико-электронный:
тип — объёмный оптико‑электронный, адресный;
максимальная дальность действия — не менее 12 м при высоте установки 2–2,3 м;
угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости — не менее 90°;
совместимость с применяемой адресной шиной/протоколом обмена данными — наличие.
потребляемый ток в дежурном режиме — не более 500 мкА.
степень защиты оболочки — не ниже IP54;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	4
	

	11
	Извещатель охранный оптико-электронный:
тип — объёмный оптико‑электронный;
дальность зоны обнаружения — в диапазоне не менее 3 и не более 12 м.
потребляемый ток — не более 1 мА
степень защиты корпуса — не ниже IP41
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	1
	

	12
	Извещатель охранный оптико-электронный:
тип — объёмный оптико‑электронный;
дальность действия — не менее 8 м;
максимальная высота установки — не менее 5 м.
ток потребления при отключённой индикации — не более 0,5 мА.
степень защиты оболочки — не ниже IP41;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	3
	

	13
	Оповещатель комбинированный:
уровень звукового давления — не менее 105 дБ;
световая и звуковая индикации — наличие;
напряжение питания — 12 В постоянного тока;
потребляемый ток:
· в режиме световой индикации — не более 25 мА;
· в режиме звуковой сигнализации — не более 50 мА.
степень защиты корпуса — не ниже IP55;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	4
	

	14
	Оповещатель комбинированный:
уровень звукового давления — не менее 105 дБ;
световая и звуковая индикации — наличие;
напряжение питания — 12 В постоянного тока;
потребляемый ток— не более 40 мА.
степень защиты корпуса — не ниже IP55;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.










	10шт.
	0,1
	

	15
	Источник вторичного электропитания резервированный:  
номинальное напряжение сети — не менее чем от 198 В до 242 В;
диапазон входного напряжения — не менее 187 и не более 242 В переменного тока.
выходное напряжение — не менее 13,6 и не более 13,9 В постоянного тока;
номинальный выходной ток — не менее 2,5 А;
максимальный выходной ток (до 5 с) — не менее 3 А.
совместимость с аккумуляторными батареями — 12 В, ёмкостью 4,5–7 А·ч;
наличие функции защиты: от короткого замыкания, от глубокого разряда аккумулятора; контроль состояния АКБ.
световая индикация режимов работы (сеть, резерв, авария) — наличие.
	шт.
	1
	

	16
	Аккумулятор:
Тип аккумулятора: свинцово-кислотный, герметизированный, необслуживаемый
номинальное напряжение — не менее 12 В;
номинальная ёмкость —не менее 7 А·ч;
тип клемм — ножевые не менее 4,75 мм (F1).
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта;
срок службы и характеристики разряда — в соответствии с технической документацией производителя.
	шт.
	1
	

	17
	Коробка коммутационная: 
количество подключаемых проводов — не менее 4×2 (не менее 8 контактов);
материал корпуса — негорючий пластик;
способ монтажа — настенный.
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	27
	

	18
	Считыватель ключей:
поддерживаемый тип идентификаторов — TouchMemory (DS1990A и совместимые);
одноцветный светодиодный индикатор состояния — наличие;
сопротивление контакта — не более 1 Ом.
рабочее напряжение — 5 В постоянного тока.
степень защиты корпуса и диапазон рабочих температур — в соответствии с условиями эксплуатации объекта;
	шт.
	1
	

	19
	Ключ:
тип — SB 1990 A (совместимость с Dallas/iButton);
цвет корпуса — чёрный;
уникальный идентификатор — наличие (заводская маркировка).
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	20
	

	20
	Кабель-канал:
материал — самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ);
наличие крышки — обязательно;
степень защиты — не ниже IP40.
негорючесть/самозатухание — в соответствии с требованиями пожарной безопасности для кабельных изделий.
сечение — не более 16×16 мм;
длина — не менее 2000 мм.
	м.
	140
	

	21
	Труба гибкая гофрированная: 
материал — самозатухающая композиция ПВХ;
наличие зонда для протяжки кабеля — обязательно;
номинальный диаметр —не менее 16 мм;
огнестойкость — не ниже E15–E90 (подтверждается сертификатом).
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта;
стойкость к воздействию ультрафиолета и агрессивных сред — в соответствии с технической документацией производителя.
внутренний/наружный диаметр — в соответствии с заявленной номенклатурой для D 16 мм;
класс пожарной опасности — не хуже КМ1;
наличие сертификата пожарной безопасности и сертификата соответствия (или декларации), подтверждающих огнестойкость E15–E90.
	м.
	260
	

	22
	Держатель для труб:
назначение — крепление труб диаметром 16 мм;
тип крепления к основанию — дюбель‑гвоздь/саморез (или иной, совместимый с типовыми строительными основаниями);
материал — негорючий пластик.
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта. 
	шт.
	520
	

	23
	Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных.
конструкция — не менее 1×2×0,5 мм² (две медные однопроволочные жилы сечением не менее 0,5 мм², скрученные в пару);
изоляция жил — кремнийорганическая резина;
оболочка — ПВХ‑пластикат с пониженным газо‑ и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения;
цвет оболочки — белый;
внешний диаметр — не более 5,65 мм.
электрическое сопротивление токопроводящих жил — в соответствии с ГОСТ для медных жил сечением не менее 0,5 мм²;
электрическая прочность изоляции — в соответствии с нормативами для слаботочных кабелей.
огнестойкость и пожаробезопасность — в соответствии с требованиями к кабелям для систем противопожарной защиты;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	м.
	400
	

	Пуско-наладочные работы

	1
	Автоматизированная система управления технологическим процессом/инженерными системами II категории технической сложности для сбора, обработки, отображения информации и формирования управляющих воздействий по не менее чем 10 каналам.
	шт.
	1
	



2. Место поставки и выполнения работ: 629305, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пр-т Губкина д.8/1.
3. Срок поставки и выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, установка, монтаж, пуско-наладка производится силами Исполнителя.
3.2. Исполнитель не позднее 3-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику:
- утверждённый план-график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников, необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Исполнителя на территорию учреждения).
4. Требования к выполнению работ:
4.1. Порядок выполнения монтажных работ.
4.1.1 Работы по установке, монтажу пуско-наладке оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Исполнителя, материалами и техническими средствами Исполнителя и входят в стоимость договора.
4.1.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке, монтаже, пуско-наладке Исполнитель производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Исполнителем. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Исполнителем и за его счет.
4.2. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 
4.3. Исполнитель обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
4.4. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.
4.5. Закупка, доставка, разгрузка, складирование материалов и другого имущества осуществляется силами Исполнителя. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
4.6. Работы должны быть выполнены квалифицированным персоналом с использованием современных методов, подходов, концепций, технологий;
4.7. При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать нормы пожарной безопасности;
4.8. За ущерб, нанесенный имуществу Заказчика во время выполнения работ, несет ответственность Исполнитель;
4.9. На время проведения работ действующая автоматическая пожарная сигнализация должна быть круглосуточно в рабочем состоянии;
4.10. После проведения монтажных работ Исполнитель предъявляет Заказчику результаты выполненных работ.
4.11. Исполнитель, при сдаче систем в эксплуатацию, передает Заказчику документацию в двух печатных экземплярах в следующем составе:
- исполнительная схема ОС;
- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;
- акт освидетельствования скрытых работ;
- акт об окончании монтажных работ;
- акт об окончании пусконаладочных работ;
- ведомость смонтированных приборов и оборудования;
- акт о проведении комплексного опробования;
- акт приемки установок в эксплуатацию.
5. Требования к качеству материалов (товаров):
5.1. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация  указаны в приложении №3, должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Исполнителя соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
5.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком. 
6. Требование к качеству и безопасности работ: 
6.1. Исполнитель должен обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
6.2. Исполнитель должен обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.
6.3. Исполнитель должен обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.
6.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией, техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции зданий»;
- СП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1 Общие требования»;
- СП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2 Строительное производство»;
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства»;
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; 
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- ГОСТ Р 54455-2011 «Системы охранной сигнализации. Методы испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам»;
- ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» с Изменением № 1;
- ГОСТ Р 52551-2016 «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»; 
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, применимые к данному виду работ.
7. Требования к результатам работ и гарантиям качества работ:
Результат выполнения работ должен соответствовать всем нормам и требованиям, устанавливаемым согласно техническим регламентам, нормативным документам и законодательству Российской Федерации.
Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ. 
В течение гарантийного срока Исполнитель при предъявлении Заказчиком требований об устранении недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ, обязан устранить обнаруженные недостатки за свой счет.
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