Техническое задание

на поставку и монтаж

мобильного пневматического ангара (МПА)

| - Общие требования |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Заказчик: Акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие» |
| 1.2 | Объект: Мобильный пневмоангар некапитального типа предназначен для технического обслуживания воздушных судов. (типы ВС: АН-26, Як-40, Ил-114, Ми-8) |
| 1.3 | Место поставки и размещения (монтажа) Объекта: международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) (аэропорт действующий) |
| 1.4 | Поставщик определяется на основании конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| 1.5 | Поставщик обязан иметь собственное производство, позволяющее выполнить настоящий заказ в согласованные сроки и с высоким качеством. |
| 1.6 | Перед отгрузкой Объекта Заказчик должен произвести проверку соответствия спецификации отгружаемого комплекта на предприятии Поставщика. |
| 1.7 | Срок поставки и монтажа Объекта: 2027 г. |
| - Технические характеристики |  |
| 2.1 | Мобильный Пневмоангар должен представлять собой пневмокаркасную конструкцию, изготовленную из ПВХ-ткани. |
| 2.2 | Конструкция МПА должна состоять из формообразующих пневмобаллонов; пневматических ребер жесткости, торцевых стен, комплекта пневмоворот и сборной оболочки. |
| 2.3 | Внутренние размеры Пневмоангара должны обеспечивать зазоры между законцовками крыльев ВС и внутренними стенками МПА не менее 4 м. |
| 2.4 | Мобильный Пневмоангар должен иметь следующие внутренние размеры: |
| 2.4.1 | Внутренняя длина, м: не менее 52 м. |
| 2.4.2 | Внутренняя ширина, м: не менее 45 м. |
| 2.4.3 | Внутренняя высота, м: не менее 22.5 м. |
| 2.5 | Пневмоангар должен выдерживать скорость ветра до 44 м/с в любом направлении. |
| 2.6 | Профиль Пневмоангара должен иметь параболическую форму, чтобы исключить скапливание снега на его верхней части, тем самым исключив механическую чистку. |
| 2.7 | Все пневматические рёбра жёсткости МПА должны иметь переменное сечение, чтобы обеспечить эффективную сопротивляемость ветровым и снеговым нагрузкам. |
| 2.8 | Торцевые стенки (передний и задний фасады) Пневмоангара должны иметь выгнутую форму и толщину не менее 2.5 м. |
| 2.9 | Пневмоворота должны быть разноуровневыми, поделенными на секции и иметь выгнутую форму, обеспечивающую гарантированное сопротивление ветровым нагрузкам. |
| 2.10 | Открывание каждой секции пневмоворот должно быть обеспечено электрическим приводом с возможностью ручного подъема. |
| 2.11 | В закрытом состоянии пневмоворота должны быть зафиксированы «пневмозамками». |
| 2.11.1 | В конструкции запирания ворот исключить применение каких-либо растяжек (строп, тросов и т.п.). |
| 2.12 | Мобильный Пневмоангар должен быть водо- и ветронепроницаемым. Все швы должны быть проварены ТВЧ (токи высокой частоты) сваркой с использованием оборудования высокой частоты. Так же допускается применение сварки горячим воздухом с использованием соответствующего оборудования. |
| 2.13 | Форма донышек пневмобаллонов должна обеспечивать отсутствие щелей между баллонами для повышения герметичности Пневмоангара и эффективной теплоизоляции. |
| 2.14 | Фиксация Пневмоангара к поверхности должна быть осуществлена с помощью балласта, для чего в конструкции предусмотреть специальные балластные отсеки, позволяющие заполнять их мешками с песком, для надежного крепления сооружения на любой поверхности. |
| 2.14.1 | С целью исключения горизонтального смещения Пневмоангара под воздействием пульсирующих ветровых нагрузок должно быть применено анкерное крепление. |
| 2.15 | Защитная оболочка должна быть сборной. |
| 2.15.1 | На оболочке с обеих сторон Пневмоангара должны быть нанесены логотипы Заказчика. |
| 2.15.2 | Эскиз логотипа предоставляет Заказчик. |
| 2.16 | Материал ПВХ применяемый для изготовления МПА должен обладать следующими параметрами: |
| 2.15.1 | Быть стойким к ультрафиолету, трудновоспламеняемым, радиопрозрачным, с антигрибковым покрытием. |
| 2.16.2 | Обе стороны ПВХ должны быть лакированные, глянцевые. |
| 2.16.3 | Плотность материала ПВХ не менее 900 г/м2 +/-1%. |
| 2.16.4 | Разрывная нагрузка, основа уток: не менее 4300/4000 Н/50 мм. |
| 2.16.5 | Разрывное удлинение не менее 500/500 Н. |
| 2.16.6 | Прочность прилипания 20 N/сm. |
| 2.16.7 | Светостойкость 6 Note DIN 54004 DIN EN ISO 105 В02. |
| 2.16.8 | Сопротивление изгибу без надрывов 100000х DIN 53359 А. |
| 2.16.9 | Переплетение L 1/1.Должно отвечать требованиям DIN EN 12941-1. |
| 2.16.10 | Горючесть по ГОСТ 30244-94 - Г1; |
| 2.16.11 | Дымообразование по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18) - Д3; |
| 2.16.12 | Токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) - Т2. |
| 2.17 | Определить класс функциональной пожарной опасности и категорию по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009. |
| 2.18 | На основании категории выбрать тип АУП и СПС по СП 486.1311500.2020. |
| 2.19 | Подтвердить класс конструктивной пожарной опасности и предел огнестойкости пневмокаркасной конструкции. |
| - Комплектация Пневмоангара |  |
| 3.1 | Пневматический каркас мобильного Пневмоангара должен автоматически наполняться воздухом при помощи интеллектуальной системы подкачки. |
| 3.2 | Интеллектуальная система подкачки должна состоять из системы распределённых вентиляторных блоков, расположенных внутри пневмобаллонов, электрического щита управления с блоком автоматики, датчиков давления, скорости ветра, температуры, gsm модуля, системы удаленного мониторинга и управления. |
| 3.3 | Интеллектуальная система подкачки должна быть изготовлена с использованием высококачественных вентиляторных блоков позволяющих обеспечить необходимый уровень эксплуатационной надежности и низкое энергопотребление. |
| 3.4 | Вентиляторные блоки должны состоять из канальных вентиляторов объединенных в один корпус с автоматическим обратным клапаном. |
| 3.5 | Для резервного электроснабжения предусмотреть дизель-генераторную установку способную поддерживать жизнеобеспечение Пневмоангара. ДГУ должна быть с системой автоматического ввода резерва (АВР), системой подогрева охлаждающей жидкости (ПОЖ) и шумозащитным кожухом. |
| 3.6 | Датчики давления должны быть равномерно рассредоточены по периметру Пневмоангара для передачи информации о параметрах давления в основных элементах сооружения. |
| 3.7 | Выносной регистратор скорости ветра должен быть расположен на крыше здания. Датчик должен иметь возможность передачи параметров скорости ветра до 60м/c. |
| 3.8 | Датчики климат контроля должны быть расположены внутри и снаружи здания для мониторинга температурных параметров наружной и внутренней температуры воздуха. |
| 3.9 | Система аварийной сигнализации должна включать выносные уличные блоки звукового оповещения и световые датчики. |
| 3.10 | Сигнализация должна обеспечивать информирование персонала об отключениях штатной сети, падении давления в пневмокаркасе сооружения, а также об усилении скорости ветра при помощи световой и звуковой сигнализации. |
| 3.11 | Регистрационный блок Пневмоангара должен иметь возможность круглосуточной записи в течении 5 лет информации с датчиков давления, скорости ветра, температуры и параметров электрической сети одновременно на встроенный жесткий диск и на облачное приложение. Отображение записи параметров должно производиться в графическом и текстовом формате. |
| 3.12 | Возможность удаленного управления всеми системами сооружения, а также получение информации со всех датчиков (параметров сети, давления, температуры и скорости ветра) должно производиться с любого компьютера или смартфона через wi-fi и интернет. |
| 3.13 | Входная дверь размерами, мм: Ш1000 х В2100 +/- 5 мм, изготовленную из алюминиевого профиля на металлическом каркасе - 3 комплекта; Входные двери должны быть оборудованы системой контроля и управления доступа (СКУД) |
| 3.13.1 | Предусмотреть эвакуационные выходы по СП 1.13130.2020. Количество и ширину выходов рассчитать по числу людей, одновременно находящихся в МПА. |
| 3.14 | На самой верхней точке Пневмоангара необходимо установить заградительный огонь. |
| 3.15 | Установить систему видеонаблюдения внутри Пневмоангара с хранением данных не менее одного месяца. |
| 3.16 | Предусмотреть систему внутреннего освещения не менее 200лк. |
| 3.17 | Предусмотреть систему наружного освещения Пневмоангара (не менее 20лк). |
| 3.18 | Выполнить освещение зоны перед пневмоворотами МПА (не менее 20лк). |
| 3.19 | Система внутреннего и наружного освещения МПА должна быть выполнена на базе светодиодных светильников со степенью защиты не менее IP-65: |
| 3.20 | Узлы крепления светильников к пневматическому каркасу должны быть выполнены в виде специальной конструкции, исключающей повреждение МПА в процессе монтажа и эксплуатации. Прокладку питающих линий освещения и электро-розеток выполнить кабелем КГВВГнг по ГОСТ 31996-2012 требуемого сечения в трубе, гофрированной ПНД Ø20-25 мм. |
| 3.21 | Для прокладки кабелей внутри МПА по периметру проложить металлический лоток сечением не менее 100х100 мм. |
| 3.22 | Установить систему противопожарной защиты сооружения в соответствии с СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации». АУП с огнетушащим веществом необходимо выбирать в соответствии с особенностью защищаемого оборудования (Воздушное Судно). |
| 3.23 | Выполнить установку системы пожарной сигнализации с возможностью удаленного (через GSM канал) мониторинга по ГОСТ Р 53325-2012. |
| 3.24 | Укомплектовать пневмокаркасное сооружения (МПА) первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по Правилам противопожарного режима в РФ. |
| 3.25 | Предусмотреть СОУЭ по СП 3.13130.2009. Тип СОУЭ определить в зависимости от категории помещения и количества людей. |
| 3.26 | Предусмотреть совмещенную систему отопления и вентиляции пневмокаркасного сооружения (МПА) с применением не менее 2-х приточных вентиляционно-отопительных установок. |
| 3.27 | Применить отопительные установки наружного размещения с дизельной горелкой, работающей не менее чем в двух рабочих режимах, с автоматикой контроля и управления. |
| 3.28 | Система отопления и вентиляции должна обеспечивать поддержание постоянной температуры в 22 °С круглогодично. |
| 3.28.1 | Укомплектовать отопительную установку камерой рециркуляции, воздушными клапанами с приводами, фильтрующим блоком, топливной емкостью с топливоприемником и топливопроводом. |
| 3.28.2 | Емкость должна быть предназначена для хранения дизтоплива, изготовлена из химически стойкого полиэтилена и соответствовать СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности». При размещении емкости на открытой площадке предусмотреть устройство навеса. |
| 3.28.3 | Характеристики топливной емкости: |
| 3.29 | Объем - не менее 2000 литров |
| 3.30 | Габариты: Высота не более 2500 мм, Ширина не более 2000мм, Длина не более 3000 мм. Предусмотреть топливозаборник длиной не менее 3,0 метров. |
| 3.31 | Комплект запчастей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) для обслуживания и ремонта мобильного Пневмоангара. |
| - Выполнение работ |  |
| 4.1 | Выполнение работ предусмотреть в 3 этапа. |
| 4.1.1 | На 1 этапе выполнить: |
| 4.1.1.1 | Разработать рабочую документацию в соответствии с Техническим Заданием. |
| 4.1.1.2 | Согласовать рабочую документацию с Покупателем. |
| 4.1.2 | На 2 этапе выполнить: |
| 4.1.2.1 | Выполнить полный комплекс строительно-монтажных работы на строительной площадке, с учётом требований охраны труда (наличие документов, подтверждающих прохождение обучения по охране труда работников, обеспеченность работников сертифицированными СИЗ). |
| 4.1.3 | На 3 этапе выполнить: |
| 4.1.3.1 | Выполнить пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания мобильного Пневмоангара (МПА) и входящего в его состав оборудования. |
| 4.1.3.2 | Произвести приемо-сдаточные испытания на оборудование в соответствии с Технической документацией на оборудование. |
| 4.1.3.3 | Оформить исполнительную документацию, передать эксплуатационные документы, оформленные по ГОСТ Р 2.601-2019 |
| 4.1.3.4 | Освободить строительную площадку. |
| - Выполнение работ в контролируемой зоне аэропорта (КЗА) |  |
| 5.1 | Все затраты по изготовлению, поставке, монтажу и приемо-сдаточным испытаниям, включая оплату услуг сторонних организаций, являются внутренними расходами Поставщика и не подлежат дополнительной оплате Покупателем. |
| 5.2 | При производстве работ в контролируемой зоне аэропорта (КЗА): |
| 5.2.1 | Перед началом работ представители сторонних организаций (руководители работ, исполнители работ, водители машин сопровождения, водители сопровождаемых ТС) должны пройти инструктажи в Дирекции аэродромной или Службе контроля соответствия аэродрома установленными нормативными требованиями. |
| 5.2.2 | Поставщику необходимо разработать и согласовать временную схему движения транспорта Поставщика к месту производства работ, согласовать порядок проведения работ и порядок доступа к зонам проведения работ с эксплуатирующими подразделениями аэропорта. |
| 5.2.3 | Движение транспорта Поставщика по территории контролируемой зоны аэропорта (КЗА) осуществляется только в сопровождении и в соответствии с временной схемой движения транспорта к месту проведения работ. При отсутствии у Поставщика возможности сопровождения своими силами (отсутствие транспортных средств для сопровождения, оформленных в установленном порядке), сопровождение к месту проведения работ обеспечивается силами аэродрома за оплату в соответствии с действующим прейскурантом. |
| 5.2.4 | При движении и проведении работ в контролируемой зоне аэропорта, сопровождение транспортных средств Поставщика производится специалистами Дирекции аэродромной, либо Дирекции авиационной и транспортной безопасности аэропорта в установленном порядке за оплату в соответствии с действующим прейскурантом |
| 5.2.5 | Поставщик должен обеспечить выполнение требований «Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму в аэропорту, в том числе организовать оформление пропусков, в соответствии с производственной необходимостью. |
|  | При возникновении аварийной ситуации по вине Поставщика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика. |
| - Гарантийные обязательства |  |
| 6.1 | Подрядчик должен предоставить гарантийные обязательства: |
| 6.1.1 | На конструкцию мобильного Пневмоангара (МПА) - не менее 5 лет. |
| 6.1.2 | На оборудование - согласно Технической документации на оборудование, но не менее - 1 года. |
| - Опыт изготовления |  |
| 7.1. | Подрядчик должен иметь опыт изготовления, поставки и монтажа не менее пяти Пневмоангаров для использования в качестве укрытия авиационных судов. |
| 7.2 | В качестве подтверждения необходимо предоставить копию акта ввода в эксплуатацию данных сооружений, подписанных Заказчиком. |
| 7.3 | Подрядчик должен иметь не менее 10-ти лет опыта в изготовлении, поставки и монтажа Пневмоангаров. Необходимо предоставить референц лист с наименованием объектов, с указанием даты установки, наименованием заказчика и приложением фотографий. |
| 7.4 | Мобильный Пневмоангар должен иметь сертификаты соответствия ГОСТ, ПБ, САНПИН. |
| 7.5 | Мобильный Пневмоангар должен быть произведен на территории Российской Федерации. |
| - Правоустанавливающие документы на земельный участок (строительная площадка). |  |
| 8.1 | Технические условия аэродрома на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям аэродрома, предоставляются после заключения договора и предоставления Поставщиком технических характеристик на применяемое оборудование. |