«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

_________Р.Т. Сафин

«______»________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку частотного преоброзователя со шкафом управления на объект

КОС-12 воздуходувка для нужд АО «Юганскводоканал»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

| Общие требования к товару | Требования к поставке Дизельного генератора (ДГУ) ТСС: ДГУ-160кВт 280-400В. Наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (материально-технических, производственных, трудовых). Наличие за последние три года, предшествующие размещению информации о закупке опыта выполнения аналогичных поставок товара, работ, услуг. Поставляемый Товар должен быть готовым к эксплуатации. При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а так же использование товара не должно причинять вред имуществу Заказчика. Поставляемый товар должен быть сертифицирован, эксплуатационные документы должны быть на русском языке. Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена договора | Начальная (максимальная) цена договора, определяется заказчиком в результате изучения рынка необходимых товаров. В цену Договора входят все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, включая стоимость товара, упаковку, транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование, таможенные пошлины и налоги. |
| Источник финансирования | АО «Юганскводоканал» |
| Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата товара осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком оригинала товарной накладной на данный товар (партию товара) или универсального передаточного документа, а так же документа, подтверждающего качество товара (паспорт, сертификат, декларация)/ либо в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания оригинала акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком оригинала счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД), товарно – накладной. |
| Место, условия поставки | Место поставки: Энергослужба |
| Сроки (периоды) поставки товара (включая доставку) | Исполнитель обязуется отгрузить продукцию в течении 1 дня с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт поставщика. 1. Срок поставки 10 дней. 2.Поставка товара осуществляется за счёт поставщика Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме |
| Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости) | Например, гарантийный срок, при условии правильной эксплуатации, на поставляемый товар составляет не менее ___12_____ месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки товара по договору. В случаях обнаружения несоответствия качества продукции обязателен вызов представителя Исполнителя для участия в продолжении приёмки и составлении двухстороннего акта. |
| Дополнительные условия |  |
| Общие условия к комплектности при поставке | 1. ДГУ ТСС -160кВт. ## Требования к поставке дизель генераторной установке-160кВт , 380- 400В : ## Наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (материально-технических, производственных, трудовых). Наличие за последние три года, предшествующие размещению информации о закупке опыта выполнения аналогичных поставок товара, работ, услуг. Поставляемый Товар должен быть готовым к эксплуатации. При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а так же использование товара не должно причинять вред имуществу Заказчика. Поставляемый товар должен быть сертифицирован, эксплуатационные документы должны быть на русском языке. |
| Состав документации при поставке | - паспорт (если предусмотрен производителем) и инструкция по эксплуатации, -документы, подтверждающие права Заказчика на использование программного обеспечения (если предусмотрено использование ПО), -…сертификаты и пр. - др. - перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к такому товару. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством РФ указанные документы передаются вместе с товаром. - перечень документов по гарантийным обязательствам. |
| Требования к упаковке, маркировке товара |  |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*

| № тов. поз | Наименование товара | Комплектность по позиции (если имеется) | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Кол-во, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дизель генераторная установка (ДГУ) ТСС-160, 380-400В. |  | - Номинальное напряжение – 380- 400В - Номинальная мощность – 160 кВт/200кВА - Диапазон рабочих температур - 30….+40ºC - Климатическое исполнение – УХЛ4 - Выходная частота – 50/60 Гц |  |
| 2. |  |  | -ДГУ передвижного типа на автомобильном прицепе -ДГУ в защитном кожухе - Топливный бак 400л. - Двигатель ЯМЗ - Генератор- ТСС-Россия (без АВР) - С двумя рем-комплектами |  |

# СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

| # Срок уведомления Поставщиком Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара: | # за __3___ рабочих дня до доставки товара |
| --- | --- |
| # Срок и порядок приемки товара по количеству: | # в течение __1__ рабочего дня по маркировке, транспортным и сопроводительным документам |
| # Срок и порядок выполнения работ по монтажу (сборке), пуско-наладке товара, проведению инструктажа работников Заказчика о правильной и безопасной эксплуатации товара | # Не требуется |
| # Срок и порядок приемки товара по качеству: | # осуществляется Заказчиком непосредственно после приемки по количеству в течение не более _3___ рабочих дней в процессе самостоятельного запуска товара в соответствии с инструкцией # или иное |
| # Срок для доукомплектования товара: | # _____ рабочих дня |
| # Срок для замены некачественного товара: | # ___10___ рабочих дней |

Руководитель подразделения                                                               ______________/_______________

Главный инженер:                                                                                ______________/________________

Главный юрисконсульт ЮО:                                                             ______________/_________________