Приложение № 1 к договору
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ
Объект: бак хранения коагулянта в помещении коагулянтной в фильтрационной станции, находящейся в доме № 58 в дер. Рикасиха.

	
 п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ

	БАКИ ХРАНЕНИЯ КОАГУЛЯНТА

	Подготовка поверхности

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 4 м: трубчатых
	м2
	12

	2
	Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения: до 20 см2
	м
	6

	3
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей стен
	м2
	68,64

	4
	Гидроструйная очистка: металлических поверхностей (арматуры)
	м2
	1

	Выравнивание поверхности стен

	5.                
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (установка закладных деталей на анкеры для установки сетки сварной из оцинкованной проволоки 25х25х1,8 мм)
	т
	0,08

	6.                
	Установка арматуры (сетка сварная из оцинкованной проволоки 25х25х1,8 мм). Стены и дно резервуара.
	т
	0,1

	7.                
	Приготовление однокомпонентных составов серии MASTERSEAL: вручную
	м3
	2,06

	8.                
	Нанесение на стены резервуара тиксотропных составов серии MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные. Материал MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) тиксотропного типа. Расход 60 кг на м2
	м2
	68,64

	Нанесение грунтового слоя MasterSeal P 385 на стены бака

	9.             
	Приготовление двухкомпонентных составов серии MASTERSEAL: вручную.
	м3
	0,07

	10.             
	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии MasterSeal P 385 в один слой, толщина слоя 1 мм: вертикальной. Стены резервуара. Материал MasterSeal P 385 компонент А, компонент B, компонент C. Расход 2 кг на м2. Поставляется комплектом по 25 кг
	м2
	68,64

	Нанесение покрытия MasterSeal M 790 на стены бака

	11
	Приготовление трехкомпонентных составов серии MASTERSEAL: вручную
	м3
	0,14

	12
	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MasterSeal M 790: вертикальной. Стены резервуара. Материал MasterSeal M 790 компонент А, компонент В. Расход 0,8 кг на м2. Поставляется комплекта по 5 кг.
	м2
	68,64

	Выравнивание поверхности на дне бака бетоном

	13
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных толщиной до 100 мм (уклонообразующий слой на днище баков)
	м3
	1,78

	14
	Установка арматуры (Сетка сварная ВР I 100х100х5 мм). Дно резервуара.
	т
	0,05

	15
	Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. Бетон В20. Крупность заполнитель 10 мм
	м3
	1,78

	Выравнивание поверхности дна бака

	16
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (Установка закладных деталей на анкеры для установки сетки сварной 25х25х1,8 мм)
	т
	0,03

	17
	Установка арматуры (Сетка сварная из оцинкованной проволоки 25х25х1,8 мм)
	т
	0,25

	18
	Приготовление однокомпонентных составов серии MASTERSEAL: вручную
	м3
	1,07

	19
	Нанесение на дно резервуара тиксотропных составов серии MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные. Материал MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) тиксотропного типа. Расход 60 кг на м2
	м2
	35,56

	Нанесение грунтового слоя MasterSeal P 385 на дно бака

	20
	Приготовление двухкомпонентных составов серии MASTERSEAL: вручную
	м3
	0,04

	21
	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии MasterSeal P 385 в один слой, толщина слоя 1 мм: вертикальной. Дно резервуара. Материал MasterSeal P 385 компонент А, компонент B, компонент C. Расход 2 кг на м2. Поставляется комплекта по 25 кг.
	м2
	35,56

	Нанесение покрытия MasterSeal M 790 на дно бака

	22.             
	Приготовление трехкомпонентных составов серии MASTERSEAL: вручную
	м3
	0,07

	23.             
	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MasterSeal M 790: горизонтальной. Дно резервуара. Материал MasterSeal M 790 компонент А, компонент В. Расход 0,8 кг на м2. Поставляется комплекта по 5 кг
	м2
	35,56

	Замена системы подачи воздуха (барботирования)

	24.             
	Замена воздухораспределительной гребенки Ду 150
(гребенка из трубы Ду 150 l=4500 с 7 перфорированными отростками Ду 50 l=3100)
	шт.
	1

	25.             
	Замена трубопровода Ду 150
(трубы стальные бесшовные горячекатаные 159x4,5 ГОСТ 8732-58)
	м.п.
	12,0

	26.             
	Замена задвижки Ду 150 с выдвижным шпинделем Ру 10 кг/см2  30ч6бр
	шт
	1

	27
	Замена трубопровода Ду 100
(трубы стальные водогазопроводные обык. ГОСТ 3262-62)
	м.п.
	12

	28
	Замена задвижки Ду 100 с выдвижным шпинделем Ру 10 кг/см2  30ч6бр
	шт.
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	Замена сточного трубопровода	

	29
	Замена патрубка Ду 150
(патрубок из нержавеющей стали Ду 150 с ребром L=455мм ГОСТ 9941-62)
	шт.
	1

	30
	Замена запорной арматуры
(Вентиль гумир. запорный фланцевый Ду 150 15ч63ч)
	шт.
	1

	31.             
	Устройство колосниковой деревянной решетки
(материал ель сосна воздушно сухая)
	м3
	8,77


 
Управляющий ООО “ГИДРОН”                                                                                      Р.С. Устинов
 
(Подрядчик)                                                                                                                         
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