Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

- Предмет закупки: на оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

ОКПД 2: 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

- Место оказания услуг, приборы и оборудование, подлежащие обслуживанию:

| № п/п | Наименование (тип, марка) | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| г.Ноябрьск ул. Советская 82 (* включая мастерские ГЦР) |  |  |
| Система охранной сигнализации |  |  |
| 1 | Ретранслятор радиоканальных устройств с аккумулятором 351121, шт. (РР-ПРО) | 6 |
| 2 | Контроллер радиоканальных и проводных устройств, шт. (Панель-2-ПРО) | 1 |
| 3 | Блок управления, шт. (БУ32-И) | 1 |
| 4 | Блок питания БП-12/0,5 с аккумуляторм 167927, шт (БП-12/0,5) | 6 |
| 5 | Блок питания Optimus 1230-RM7, шт | 1 |
| 6 | Аккумуляторная батарея Optimus AP 1207, шт. (ПСЦ "Секьюрити Эксперт", г.Москва) | 1 |
| 7 | Икар-ПРО, охранный извещатель объемный оптико-электронный, шт. | 50 |
| 8 | Арфа-ПРО (ИО 32910-3/1) Извещатель охранный поверхностный звуковой, шт. | 35 |
| 9 | РИГ-ПРО Радиоизвещатель охранный магнитоконтактный, шт. | 20 |
| 10 | ИО 102-26 исп.00 извещатель охранный магнитоконтактный, шт. | 24 |
| 11 | Свето-звуковой оповещатель Астра-10 исп.3, шт | 1 |
| 12 | ВА4729 IP 6А С 4,5 кА выключатель автоматический однополюсной (12,144) | 7 |
| 13 | Бокс КМПн ½ для нар.Уст (252) | 6 |
| 14 | Ключ для домофона DS-1990А ключ Touch Memory с держателем | 5 |
| 15 | Считыватель ТМ-Н-хром | 1 |
| Система АПС и СОУЭ |  |  |
| 1 | Ретранслятор радиоканальных устройств с аккумулятором, шт. (РР-ПРО) | 3 |
| 2 | Контроллер радиоканальных и проводных устройств, шт. (Панель-2-ПРО) | 1 |
| 3 | Исполнительный блок радиоканальный, шт. (ИБ-1-ПРО) | 1 |
| 4 | Блок управления, шт. (БУ32-И) | 1 |
| 5 | Модуль трансивера для устройства (ИСБ LON (S2) | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный, шт (Аврора-Д-ПРО) | 132 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный, шт. | 8 |
| 8 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный, шт (Табло-ПРО) | 5 |
| 9 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный, шт (Табло-РР-ПРО) | 5 |
| 10 | Оповещатель пожарный речевой радиоканальный, шт.(Орфей-ПРО) | 36 |
| 11 | Блок питания Optimus 1230-RM-7 | 10 |
| 12 | АКБ Optimus AP 1207 | 10 |
| 8 | Снегирь (ПКИ-СП12) оповещатель комбинированный свето-звуковой | 6 |
| 9 | ЩРН-36 (480*300*120) щит распределительный навесной | 6 |
| 10 | МПП-2,5-2С (БУРАН-2,5-2С) модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском | 37 |
| 11 | АКБ 12В/7Ач Delta DT 1207 | 6 |
| г.Ноябрьск ул. Советская, 82 (цокольный этаж) |  |  |
| Система АПС и СОУЭ |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный радиоканальный дымовой аврора-д-про | 27 |
| 2 | Извещатель пожарный радиоканальный ручной ипр-про | 4 |
| 3 | Контроллер радиоканальных устройств Панель-2-про | 1 |
| 4 | Ретранслятор радиоканальных устройств (с аккумулятором) рр-про | 1 |
| 5 | Блок управления бу32-и | 1 |
| 6 | Блок исполнительный радиоканальный иб1-про | 1 |
| 7 | Оповещатель пожарный речевой радиоканальный орфей-про | 7 |
| 8 | Световой оповещатель радиоканальный табло-про | 6 |
| 9 | Аккумулятор 12в,7 Ач | 2 |
| 10 | Источник вторичного электропитания ббп-40 исп.1 | 1 |
| 11 | Источник вторичного электропитания ббп-40 исп.2 | 1 |
| ОС |  |  |
| 1 | Считыватель тм лкд-стм-25-01 | 1 |
| 2 | Световой оповещатель маяк-12-с | 1 |
| 3 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный с клеммной коробкой ио 102-20 а2п в | 2 |
| 4 | Контроллер радиоканальных устройств стрелец-про панель-2-про | 1 |
| 5 | Ретранслятор радиоканальных устройств (с аккумулятором) рр-про | 1 |
| 6 | Блок управления бу32-и | 1 |
| 7 | Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный арфа-про (ио 32910-3/1) | 9 |
| 8 | Извещатель универсальный охранный магнитоконтактный радиоканальный риг-про | 1 |
| 9 | Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный радиоканальный икар-про | 16 |
| 10 | Аккумулятор лкд-акб-1207 12в, 7Ач | 2 |
| 11 | Источник вторичного электропитания ббп-40 исп. 1 | 2 |
| г. Ноябрьск ул. Ленина 70А |  |  |
| ОС |  |  |
| 1 | Извещатель охранный совмещенный Астра-8 | 8 |
| 2 | Прибор приемно-контрольные охранно-пожарные Сигнал-20М | 1 |
| 3 | ИО 102-20 извещатель охранный магнитно-контактный | 5 |
| 4 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные С2000-4 | 2 |
| 5 | Астра - 10 оповещатель световой | 3 |
| 6 | Пультконтроля и управления С2000-М | 1 |
| 7 | Извещатель охранный оптико-электронный Астра-5 | 9 |
| 8 | Извещатель охранный поверхностный вибрационный Шорох-2 | 3 |
| 9 | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 7А/ч | 2 |
| 10 | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 17А/ч | 1 |
| 11 | Бесперебойный блок питания Оптимус 1250-RM-12 | 1 |
| 12 | Бесперебойный блок питания ББП-20 | 2 |
| Система АПС и СОУЭ |  |  |
| 1 | Контроллер радиоканальных и проводных устройств Панель-2-ПРО | 1 |
| 2 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-РР-ПРО | 2 |
| 3 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-ПРО | 3 |
| 4 | Расширитель охранно-пожарный РР-ПРО | 1 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный, адресно-аналоговый Аврора-Д-ПРО(ИП212-155) | 29 |
| 6 | Оповещатель пожарный речевой радиоканальный Орфей-ПРО | 7 |
| 7 | Резервированный источник электропитания,12В БП 12/2А | 1 |
| 8 | АКБ 12В, 17Ач | 1 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, радиоканальный, адресноаналоговый Аврора-ДО-ПРО | 3 |
| 10 | Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный ИПР-ПРО | 3 |
| «Этнографический комплекс «НУМ», г. Ноябрьск, Парк культуры и отдыха "Ноябрьск-парк" |  |  |
| Система АПС и СОУЭ |  |  |
| 1 | пульт контроля и управления охранно – пожарный С2000М исп. 02 | 1 |
| 2 | блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1 |
| 3 | АКБdeltaDTM1217 | 10 |
| 4 | контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 5 |
| 5 | блок контрольно пусковой С2000-КПБ | 5 |
| 6 | преобразователь интерфейсов С2000-ПИ | 10 |
| 7 | блок защиты линии БЗЛ/01 | 10 |
| 8 | устройство коммутационное УК-ВК | 5 |
| 9 | извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04 | 16 |
| 10 | извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 5 |
| 11 | Оповещатель комбинированный МАЯК -24-КП | 7 |
| система экстренного речевого оповещения людей |  |  |
| 1 | Трансляционный микшер-усилитель Tarboc VCM-1000L, 1000 Вт. | 1 |
| 2 | Трансляционная АС CVGaudio RF416TBl, 3,75/7,5/15/30W в 100V, 30W – 16ohm, 4” | 5 |
| 3 | Рупорный громкоговоритель Volta HS-100T, 100/50/25 Вт | 5 |
| 4 | Настольный микрофон на гусиной шее Roxton RM-01 | 1 |

- Срок оказания услуг: с 01.01.2027г. по 31.12.2027г. согласно графика

- Виды услуг и их периодичность:

| Перечень услуг | Периодичность обслуживания специалистами по контракту |
| --- | --- |
| РЕГЛАМЕНТ 1 |  |
| Проверка технического состояния шлейфа сигнализации. | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности шлейфа сигнализации. | Ежемесячно |
| Проведение технического диагностирования приборов. | Ежемесячно |
| Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры. | Ежемесячно |
| Текущий ремонт (устранение неисправностей) | по необходимости |
| Обновление программного обеспечения | по необходимости |
| РЕГЛАМЕНТ 2 |  |
| Профилактические услуги (осмотр и очистка наружных поверхностей технических средств, проверка функционирования приборов от резервного источника питания, проверка приборов и кабельных линий для определения скрытых отказов, устранение неисправностей). | 1 раз в квартал |

График технического обслуживания

| Наименование работ | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Регламент 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регламент 2 |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |

- Этап и сроки оказания услуг:

Эксплуатационно-техническое обслуживание:

Ежемесячное подписание актов оказанных услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарно-охранной сигнализации, и техническому обслуживанию оборудования.

Плановое (профилактические и регламентные работы) техническое обслуживание осуществляется по календарному плану по рабочим дням с 8:00 до 17:00 часов (время местное). При авариях и внештатных ситуациях время согласуется с Заказчиком, но не позднее 1 (одного) часа с момента получения заявки для устранения неисправностей.

Персонал Исполнителя, по вызову Заказчика, обязан в течение 1 (одного) часа прибыть для устранения неисправностей:

- при возникновении сбоев и неисправностей в работе аппаратуры;

- при срабатываниях систем, ложных срабатываниях;

- по требованию надзорных органов;

- в случаях ликвидации последствий воздействия неблагоприятных климатических или производственных условий.

Устранение неисправностей производится в течение 4 (четырех) часов с момента получения указанного устного уведомления.

Результат оказываемых услуг должен обеспечить поддержание обслуживаемых систем в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока оказания услуг.

- Состав услуг:

6.1. Услуги по ежемесячному техническому обслуживанию включают в себя:

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации системы автоматической пожарно-охранной сигнализации, речевого оповещения;

- осуществление плановых регламентных работ, необходимых для поддержания системы в исправном рабочем состоянии в объёме, предусмотренном законодательством по пожарной безопасности;

- проверку работоспособности системы совместно с представителем «Заказчика» и отметкой в журнале регистрации работ по ТО и ППР;

- оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах, касающихся эксплуатации систем, включая составление инструкций по эксплуатации систем;

- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы системы;

- строгое соблюдение периодичности и объема работ, предусмотренных технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- осуществление своевременной замены отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены.

6.2. Услуги по планово-предупредительному ремонту и замене оборудования включают в себя, в том числе:

- работы планово-предупредительного характера для поддерживания оборудования в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей оборудования, проверку технического состояния его внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов оборудования, выработавших ресурс или пришедших в негодность, производимых с целью восстановления работоспособного состояния оборудования и деталей (изделий) в процессе эксплуатации, без предварительного назначения, по результатам контроля технического состояния, проводимого при Техническом обслуживании или в результате отказа оборудования, обеспечение материально-техническими ресурсами;

- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе пожара, отключение охранной сигнализации на объекте Заказчика, Исполнитель незамедлительно оповещает соответствующие службы для ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации.

6.3. Оценку работоспособности СОУЭ проводит обслуживающая организация не реже двух раз в год посредством проведения испытаний системы, заключающихся в проверке правильности функционирования ее основных режимов, а также соответствия ее технических характеристик требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности. По результатам составляют Акт проверки (испытаний) работоспособности по форме, который подписывает руководитель объекта и обслуживающая организация.

- Общие требования

Нормативно-правовая база оказания услуг.

Исполнитель проводит техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах Заказчика в соответствии с требованиями действующего законодательства, Государственных стандартов ГОСТ Р и сводов правил:

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановлением от 23 декабря 2021 года N 2425 Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации;

- Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)";

- ПРИКАЗ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;

- ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 903н Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ;

- СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» ;

- ГОСТ Р 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию;

- ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

- ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» ;

- ГОСТ 27990-88 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования;

- РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ" (утв. Минэлектротехприбором СССР) ;

- РД 009.01-96 Типовой регламент технического обслуживания пожарной сигнализации.

- Требования к исполнителю:

- наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений либо документа, содержащего сведения о регистрационном номере указанной лицензии из реестра лицензий МЧС России в области пожарной безопасности (Постановление 957 Об организации лицензирования отдельных видов деятельности). Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

- техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

Исполнитель оказывает услуги обученными, аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверения) специалистами;

Исполнитель должен применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части. Используемые оборудование и материалы должны иметь декларации или сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности, в случае если используемые оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации;

Исполнитель должен до начала оказания услуги (не менее чем за 3 рабочих  дня до начала оказания услуг) представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, номеров телефонов Исполнителя и автотранспорта Исполнителя, задействованных при оказании услуг Заказчику, без предварительного запроса со стороны Заказчика;