Техническое задание 
на оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

1. Предмет закупки: на оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

ОКПД 2: 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

2. Место оказания услуг, приборы и оборудование, подлежащие обслуживанию: 
	№ п/п
	Наименование (тип, марка)
	Кол-во (шт.)

	г.Ноябрьск ул.  Советская 82 (* включая мастерские ГЦР)

	Система охранной сигнализации

	1
	Ретранслятор радиоканальных устройств с аккумулятором 351121, шт. (РР-ПРО) 
	6

	2
	Контроллер радиоканальных и проводных устройств, шт. (Панель-2-ПРО) 
	1

	3
	Блок управления, шт. (БУ32-И) 
	1

	4
	Блок питания БП-12/0,5 с аккумуляторм 167927, шт (БП-12/0,5) 
	6

	5
	Блок питания Optimus 1230-RM7, шт
	1

	6
	Аккумуляторная батарея Optimus AP 1207, шт. (ПСЦ "Секьюрити Эксперт", г.Москва) 
	1

	7
	Икар-ПРО, охранный извещатель объемный оптико-электронный, шт. 
	50

	8
	Арфа-ПРО (ИО 32910-3/1) Извещатель охранный поверхностный звуковой, шт. 
	35

	9
	РИГ-ПРО Радиоизвещатель охранный магнитоконтактный, шт. 
	20

	10
	ИО 102-26 исп.00 извещатель охранный магнитоконтактный, шт. 
	24

	11
	Свето-звуковой оповещатель Астра-10 исп.3, шт 
	1

	12
	ВА4729 IP 6А С 4,5 кА выключатель автоматический однополюсной (12,144)
	7

	13
	Бокс КМПн ½ для нар.Уст (252)
	6

	14
	Ключ для домофона DS-1990А ключ Touch Memory с держателем
	5

	15
	Считыватель ТМ-Н-хром
	1

	Система АПС и СОУЭ

	1
	Ретранслятор радиоканальных устройств с аккумулятором, шт. (РР-ПРО) 
	3

	2
	Контроллер радиоканальных и проводных устройств, шт. (Панель-2-ПРО) 
	1

	3
	Исполнительный блок радиоканальный, шт. (ИБ-1-ПРО) 
	1

	4
	Блок управления, шт. (БУ32-И) 
	1

	5
	Модуль трансивера для устройства (ИСБ LON (S2) 
	1

	6
	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный, шт (Аврора-Д-ПРО) 
	132 

	7
	Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный, шт.
	8

	8
	Оповещатель пожарный световой радиоканальный, шт (Табло-ПРО)
	5

	9
	Оповещатель пожарный световой радиоканальный, шт (Табло-РР-ПРО)
	5

	10
	Оповещатель пожарный речевой радиоканальный, шт.(Орфей-ПРО)
	36

	11
	Блок питания Optimus 1230-RM-7
	10

	12
	АКБ Optimus AP 1207
	10

	8
	Снегирь (ПКИ-СП12) оповещатель комбинированный свето-звуковой
	6

	9
	ЩРН-36 (480*300*120) щит распределительный навесной
	6

	10
	МПП-2,5-2С (БУРАН-2,5-2С) модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском
	37

	11
	АКБ 12В/7Ач Delta DT 1207
	6

	г.Ноябрьск ул. Советская, 82 (цокольный этаж)

	Система АПС и СОУЭ

	1
	Извещатель пожарный радиоканальный дымовой аврора-д-про
	27

	2
	Извещатель пожарный радиоканальный ручной ипр-про
	4

	3
	Контроллер радиоканальных устройств Панель-2-про
	1

	4
	Ретранслятор радиоканальных устройств (с аккумулятором) рр-про
	1

	5
	Блок управления бу32-и
	1

	6
	Блок исполнительный радиоканальный иб1-про
	1

	7
	Оповещатель пожарный речевой радиоканальный орфей-про
	7

	8
	Световой оповещатель радиоканальный табло-про
	6

	9
	Аккумулятор 12в,7 Ач
	2

	10
	Источник вторичного электропитания ббп-40 исп.1
	1

	11
	Источник вторичного электропитания ббп-40 исп.2
	1

	ОС

	1
	Считыватель тм лкд-стм-25-01
	1

	2
	Световой оповещатель маяк-12-с
	1

	3
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный с клеммной коробкой ио 102-20 а2п в
	2

	4
	Контроллер радиоканальных устройств стрелец-про панель-2-про
	1

	5
	Ретранслятор радиоканальных устройств (с аккумулятором) рр-про
	1

	6
	Блок управления бу32-и
	1

	7
	Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный арфа-про (ио 32910-3/1)
	9

	8
	Извещатель универсальный охранный магнитоконтактный радиоканальный риг-про
	1

	9
	Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный радиоканальный икар-про
	16

	10
	Аккумулятор лкд-акб-1207 12в, 7Ач
	2

	11
	Источник вторичного электропитания ббп-40 исп. 1
	2

	г. Ноябрьск ул. Ленина 70А

	ОС

	1
	Извещатель охранный совмещенный Астра-8
	8

	2
	Прибор приемно-контрольные охранно-пожарные Сигнал-20М
	1

	3
	ИО 102-20 извещатель охранный магнитно-контактный
	5

	4
	 Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные С2000-4
	2

	5
	Астра - 10 оповещатель световой
	3

	6
	Пультконтроля и управления С2000-М
	1

	7
	Извещатель  охранный оптико-электронный Астра-5
	9

	8
	Извещатель охранный поверхностный вибрационный Шорох-2
	3

	9
	Аккумуляторная батарея АКБ 12В 7А/ч
	2

	10
	Аккумуляторная батарея АКБ 12В 17А/ч
	1

	11
	Бесперебойный блок питания Оптимус 1250-RM-12
	1

	12
	Бесперебойный блок питания ББП-20
	2

	Система АПС и СОУЭ

	1
	Контроллер радиоканальных и проводных устройств Панель-2-ПРО
	1

	2
	Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-РР-ПРО
	2

	3
	Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-ПРО
	3

	4
	Расширитель охранно-пожарный РР-ПРО
	1

	5
	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный, адресно-аналоговый Аврора-Д-ПРО(ИП212-155)
	29

	6
	Оповещатель пожарный речевой радиоканальный Орфей-ПРО
	7

	7
	Резервированный источник электропитания,12В БП 12/2А
	1

	8
	АКБ 12В, 17Ач
	1

	9
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, радиоканальный, адресноаналоговый Аврора-ДО-ПРО
	3

	10
	Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный ИПР-ПРО
	3

	
«Этнографический комплекс «НУМ», г. Ноябрьск, Парк культуры и отдыха "Ноябрьск-парк"

	Система АПС и СОУЭ

	1
	пульт контроля и управления охранно – пожарный С2000М исп. 02
	1

	2
	блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
	1

	3
	АКБdeltaDTM1217
	10

	4
	контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	5

	5
	блок контрольно пусковой С2000-КПБ
	5

	6
	преобразователь интерфейсов С2000-ПИ
	10

	7
	блок защиты линии БЗЛ/01
	10

	8
	устройство коммутационное УК-ВК
	5

	9
	извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04
	16

	10
	извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ
	5

	11
	Оповещатель комбинированный МАЯК -24-КП
	7

	система экстренного речевого оповещения людей

	1
	Трансляционный микшер-усилитель Tarboc VCM-1000L, 1000 Вт.
	1

	2
	Трансляционная АС CVGaudio RF416TBl, 3,75/7,5/15/30W в 100V, 30W – 16ohm, 4”
	5

	3
	Рупорный громкоговоритель Volta HS-100T, 100/50/25 Вт
	5

	4
	Настольный микрофон на гусиной шее Roxton RM-01
	1



3. Срок оказания услуг: с 01.01.2027г. по 31.12.2027г. согласно графика

4. Виды услуг и их периодичность:

	Перечень услуг
	Периодичность обслуживания специалистами по контракту 

	                                          РЕГЛАМЕНТ 1

	Проверка технического состояния шлейфа сигнализации.
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности шлейфа сигнализации.
	Ежемесячно

	Проведение технического диагностирования приборов.
	Ежемесячно

	Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры.
	Ежемесячно

	Текущий ремонт (устранение неисправностей)  
	по необходимости

	Обновление программного обеспечения
	по необходимости

	                                          РЕГЛАМЕНТ 2

	Профилактические услуги (осмотр и очистка  наружных поверхностей технических средств, проверка функционирования приборов от резервного источника питания, проверка приборов и кабельных линий для определения скрытых отказов, устранение неисправностей).
	1 раз в квартал



График технического обслуживания
	Наименование работ
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Регламент 1
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Регламент 2
	
	+
	 
	
	+
	 
	
	+
	
	
	+
	



5. Этап и сроки оказания услуг:
Эксплуатационно-техническое обслуживание:   
Ежемесячное подписание актов оказанных услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарно-охранной сигнализации, и техническому обслуживанию оборудования.
Плановое (профилактические и регламентные работы) техническое обслуживание осуществляется по календарному плану по рабочим дням с 8:00 до 17:00 часов (время местное). При авариях и внештатных ситуациях время согласуется с Заказчиком, но не позднее 1 (одного) часа с момента получения заявки для устранения неисправностей. 
Персонал Исполнителя, по вызову Заказчика, обязан в течение 1 (одного) часа прибыть для устранения неисправностей:
 при возникновении сбоев и неисправностей в работе аппаратуры;
 при срабатываниях систем, ложных срабатываниях;
 по требованию надзорных органов; 
 в случаях ликвидации последствий воздействия неблагоприятных климатических или производственных условий.
Устранение неисправностей производится в течение 4 (четырех) часов с момента получения указанного устного уведомления.
Результат оказываемых услуг должен обеспечить поддержание обслуживаемых систем в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока оказания услуг.
6. Состав услуг: 
6.1. Услуги по ежемесячному техническому обслуживанию включают в себя:
- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации системы автоматической пожарно-охранной сигнализации, речевого оповещения;
- осуществление плановых регламентных работ, необходимых для поддержания системы в исправном рабочем состоянии в объёме, предусмотренном законодательством по пожарной безопасности;
- проверку работоспособности системы совместно с представителем «Заказчика» и отметкой в журнале регистрации работ по ТО и ППР;
- оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах, касающихся эксплуатации систем, включая составление инструкций по эксплуатации систем;
- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы системы;
- строгое соблюдение периодичности и объема работ, предусмотренных технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;
- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;
- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;
- осуществление своевременной замены отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены.
6.2. Услуги по планово-предупредительному ремонту и замене оборудования включают в себя, в том числе:
- работы планово-предупредительного характера для поддерживания оборудования в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей оборудования, проверку технического состояния его внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов оборудования, выработавших ресурс или пришедших в негодность, производимых с целью восстановления работоспособного состояния оборудования и деталей (изделий) в процессе эксплуатации, без предварительного назначения, по результатам контроля технического состояния, проводимого при Техническом обслуживании или в результате отказа оборудования, обеспечение материально-техническими ресурсами;
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе пожара, отключение охранной сигнализации на объекте Заказчика, Исполнитель незамедлительно оповещает соответствующие службы для ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации.
6.3. Оценку работоспособности СОУЭ проводит обслуживающая организация не реже двух раз в год посредством проведения испытаний системы, заключающихся в проверке правильности функционирования ее основных режимов, а также соответствия ее технических характеристик требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности. По результатам составляют Акт проверки (испытаний) работоспособности по форме, который подписывает руководитель объекта и обслуживающая организация.

7. Общие требования
Нормативно-правовая база оказания услуг. 
Исполнитель проводит техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах Заказчика в соответствии с требованиями действующего законодательства, Государственных стандартов ГОСТ Р и сводов правил:
 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании»;
 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
 Постановлением от 23 декабря 2021 года N 2425 Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации;
 Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)";
 ПРИКАЗ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;
 ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 903н Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ;
 СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» ;
 ГОСТ Р 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию;
 ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;
 [bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40]ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;
  ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» ;
 ГОСТ 27990-88 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; 
 РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ" (утв. Минэлектротехприбором СССР) ;
 РД 009.01-96 Типовой регламент технического обслуживания пожарной сигнализации.
8. Требования к исполнителю:
- наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений либо документа, содержащего сведения о регистрационном номере указанной лицензии из реестра лицензий МЧС России в области пожарной безопасности (Постановление 957 Об организации лицензирования отдельных видов деятельности). Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: 
- техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
Исполнитель оказывает услуги обученными, аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверения) специалистами;
Исполнитель должен применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части. Используемые оборудование и материалы должны иметь декларации или сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности, в случае если используемые оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации; 
Исполнитель должен до начала оказания услуги (не менее чем за 3 рабочих  дня до начала оказания услуг) представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, номеров телефонов Исполнителя и автотранспорта Исполнителя, задействованных при оказании услуг Заказчику, без предварительного запроса со стороны Заказчика;


