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на поставку трубной продукции нужд котельной АО «Автотеплотехник»

[bookmark: _Hlk240041434]Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	24.20.21.000
	Труба Ду630х10
	
	
	✓

	2. 
	24.20.31.000
	Труба Ду325×9
	
	
	✓

	3. 
	24.20.31.000
	Труба Ду219×8
	
	
	✓

	4. 
	24.20.31.000
	Труба Ду159×6
	
	
	✓

	5. 
	24.20.31.000
	Труба Ду108×5
	
	
	✓

	6. 
	24.20.31.000
	Труба Ду89×5 
	
	
	✓

	7. 
	24.20.40.000
	Отвод Ду630×10
	
	
	✓

	8. 
	24.20.40.000
	Отвод Ду530×10
	
	
	✓

	9. 
	24.20.40.000
	Отвод Ду159×6
	
	
	✓

	10. 
	24.20.13.190
	Труба Ду325×8
	
	
	✓

	11. 
	24.20.13.190
	Труба Ду219×7 
	
	
	✓

	12. 
	24.20.13.190
	Труба Ду108×5 
	
	
	✓



1. Описание объекта закупки: 
	№ п/п
	
Наименование
товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Труба Ду630х10

	Соответствие: ГОСТ 20295 «Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия».
Материал трубы: сталь 09Г2С или 17Г1С
Наружный диаметр трубы: 630 мм; Толщина стенки: 10 мм;
Тип: электросварная.
Класс прочности: К 50.
Временное сопротивление разрыву: 490 МПа.
Температура эксплуатации: от −70 до +425 °С;
Длина: 11,8м ± 2%
Дополнительные требования: выдерживать испытательное гидравлическое давление; овальность и кривизна — в пределах допусков ГОСТ.
	п.м.
	12

	2. 
	Труба 
Ду325×9
	Соответствие: ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия».
Материал: сталь 09Г2С
Наружный диаметр: 325 мм., Толщина стенки: 9 мм.
Тип: электросварная.
Группа труб: В 
Временное сопротивление разрыву: 490 МПа.
Температура эксплуатации: от −70 до +425 °С.
Длина: 11,8 м ± 2%.
Дополнительные требования: выдерживать испытательное гидравлическое давление; овальность и кривизна — в пределах допусков ГОСТ.
	п.м.
	12

	3. 
	Труба 
Ду219×8
	Соответствие: ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия».
Материал: сталь 09Г2С.
Наружный диаметр: 219 мм., Толщина стенки: 8 мм.
Тип: электросварная.
Группа труб: В.
Временное сопротивление разрыву: 490 МПа.
Температура эксплуатации: от −70 до +425 °С.
Длина: 11,8 м ± 2%.
Дополнительные требования: гидравлические испытания; овальность и кривизна — по ГОСТ.
	п.м.
	12

	4. 
	Труба 
Ду159×6
	Соответствие: ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия».
Материал: сталь 09Г2С.
Наружный диаметр: 159 мм., Толщина стенки: 6 мм.
Тип: электросварная.
Группа труб: В.
Временное сопротивление разрыву: 490 МПа.
Температура эксплуатации: от −70 до +425 °С.
Длина: 11,8 м ± 2%.
Дополнительные требования: гидравлические испытания; овальность и кривизна — по ГОСТ
	п.м.
	24

	5. 
	Труба 
Ду108×5
	Соответствие: ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия».
Материал: сталь 09Г2С.
Наружный диаметр: 108 мм., Толщина стенки: 5 мм.
Тип: электросварная.
Группа труб: В.
Временное сопротивление разрыву: 490 МПа.
Температура эксплуатации: от −70 до +425 °С.
Длина: 11,8 м ± 2%.
Дополнительные требования: гидравлические испытания; овальность и кривизна — по ГОСТ.
	п.м.
	12

	6. 
	Труба 
Ду89×5 

	Соответствие: ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия».
Материал: сталь 09Г2С.
Наружный диаметр: 89 мм., Толщина стенки: 5 мм.
Тип: электросварная.
Группа труб: В.
Временное сопротивление разрыву: 490 МПа.
Температура эксплуатации: от −70 до +425 °С.
Длина: 11,8 м ± 2%.
Дополнительные требования: гидравлические испытания; овальность и кривизна — по ГОСТ
	п.м.
	12

	7. 
	Отвод Ду630×10
	Соответствие: ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D.
Материал: сталь 09Г2С.
Наружный диаметр: 630 мм., Толщина стенки: 10 мм.
Угол изгиба: 90°.
Тип: бесшовный.
Присоединение: под приварку.
Требования к качеству: отсутствие трещин, расслоений, непроваров; контроль сварных швов — неразрушающими методами.
	шт.
	1

	8. 
	Отвод Ду530×10 
	Соответствие: ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D.
Материал: сталь 09Г2С.
Наружный диаметр: 530 мм., Толщина стенки: 10 мм.
Угол изгиба: 90°.
Тип: бесшовный.
Присоединение: под приварку.
Требования к качеству: отсутствие трещин, расслоений, непроваров; контроль сварных швов — неразрушающими методами.
	шт.
	2

	9. 
	Отвод 
Ду159×6
	Соответствие: ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D.
Материал: сталь 09Г2С.
Наружный диаметр: 159 мм., Толщина стенки: 6 мм.
Угол изгиба: 90°.
Тип: бесшовный.
Присоединение: под приварку.
Требования к качеству: отсутствие трещин, расслоений, непроваров; контроль сварных швов — неразрушающими методами.
	шт.
	12

	10. 
	Труба Ду325×8 в ППУ-изоляции, ПЭ-оболочка
	Соответствие: ГОСТ 30732-2020, без СОДК
Материал трубы: сталь 09Г2С
Наружный диаметр трубы: 325мм,
Толщина стенки трубы:8мм
Изоляция: пенополиуретан заливочного типа.
Оболочка: чёрный светостабилизированный полиэтилен ПНД, не ниже ПЭ-80, содержание сажи 2–2,5%.
Плотность ППУ: 60 кг/м³.
Теплопроводность ППУ: 0,033 Вт/(м·°С) 
Группа горючести: не выше Г3.
Тип изоляции: 1.
Толщина слоя ППУ: 42 мм ± 2 мм.
Адгезия: прочность сцепления ППУ со стальной трубой и с ПЭ-оболочкой — по ГОСТ 30732.
Длина: 11,8 м ± 2%.
	п.м.
	23,4

	11. 
	Труба Ду219×7 в ППУ-изоляции, ПЭ-оболочка
	Соответствие: ГОСТ 30732-2020, без СОДК
Материал трубы: сталь 09Г2С
Наружный диаметр трубы: 219мм, 
[bookmark: _GoBack]Толщина стенки трубы:7мм
Тип изоляции: 1.
Оболочка: чёрный светостабилизированный полиэтилен ПНД, не ниже ПЭ-80, содержание сажи 2–2,5%.
Плотность ППУ: 60 кг/м³.
Теплопроводность ППУ: 0,033 Вт/(м·°С).
Группа горючести: Г3.
Тип изоляции: 1.
Толщина слоя ППУ: 33 мм ± 2 мм.
Адгезия: по ГОСТ 30732.
Длина: 11,8 м ± 2%
	п.м.
	23,4

	12. 
	Труба Ду108×5 в ППУ-изоляции, ПЭ-оболочка
	Соответствие: ГОСТ 30732-2020, без СОДК
Материал трубы: сталь 09Г2С.
Наружный диаметр трубы: 108 мм.
Толщина стенки трубы: 5 мм.
Тип изоляции: 1.
Оболочка: чёрный светостабилизированный полиэтилен ПНД, не ниже ПЭ-80, содержание сажи 2–2,5%.
Плотность ППУ: 60 кг/м³.
Теплопроводность ППУ: 0,033 Вт/(м·°С).
Группа горючести: Г3.
Тип изоляции: 1.
Толщина слоя ППУ: 33 мм ± 2 мм.
Адгезия: по ГОСТ 30732.
Длина: 11,8 м ± 2%.
	п.м.
	46,8



2. Место поставки: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда 11 (Склад).
3.Сроки поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора. С понедельника по пятницу с 08:30ч. до 11:00ч. и с 13:30ч. до 16:00ч., за исключением выходных и праздничных дней.
3.1. Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый Товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого Товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный Товар – международным стандартам упаковки. Маркировка Товара должна содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
6. Требования к гарантийному сроку Товара и объему предоставления гарантий качества Товара:
6.1. Гарантия качества Товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу Товара с момента приемки Товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого Товара заменить Товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить Товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

  7. Контактные лица Заказчика:
- по вопросам технического характера, в т.ч. наименования, количества и качества  Товара:     
- Богословский Алексей Михайлович , к.т.8 (3452) 47-24-27; 
- по вопросам организационного характера: Хатузова Гульнара Харисовна, к.т:.47-49-06. 


