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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности
системы газопотребления и технологических газовых печей на ОПО

1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств в составе: 
1.1.  Сеть газопотребления (внутренние газопроводы) и газоиспользующее оборудование (горелочные устройства, газовая арматура, системы автоматики и безопасности) 3 (трех) газовых высокотемпературные печи спекания керамики производства Wistra Thermo-Prozess-GmbH (Германия) (печь «Wistra 1» (инв. № 000005), печь «Wistra 2» (инв. № 000002), печь «Wistra 3» (инв. № 000138)) и 2 (двух) газовых сушильных установок производства DORST (Германия).
2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
· Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (Приказ Ростехнадзора № 420);
· ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Приказ Ростехнадзора № 531);
· Отсутствие в технической документации импортного оборудования данных о назначенном сроке службы и нормативном ресурсе, отсутствие заводских шильдиков с указанием сроков эксплуатации.
3. ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
3.1. Наименование ОПО: Сеть газопотребления АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
3.2. Регистрационный номер ОПО: А60-07255-0001
3.3. Объект экспертизы: Сеть газопотребления (внутренние и наружные надземный и подземный газопроводы) и газоиспользующее оборудование (горелочные устройства, газовая арматура, системы автоматики и безопасности) 3 (трех) газовых высокотемпературных печей спекания керамики производства Wistra Thermo-Prozess-GmbH (Германия) и 2 (двух) газовых сушильных установок производства DORST (Германия). (Приложение 1 к ТЗ)
3.4. Характеристики: Непрерывный цикл работы 24/7/365, рабочая среда — природный газ (метан), назначение оборудования — высокотемпературное спекание и синтез композитной керамической защиты (температурный режим свыше 1600°C).
4. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Установление фактического технического состояния оборудования, оценка соответствия элементов системы газопотребления нормам ПБ, выполнение расчетов на прочность и остаточный ресурс, определение нового легитимного срока безопасной эксплуатации.
5. СОСТАВ И ЭТАПЫ РАБОТ
5.1. Анализ эксплуатационной и архивной документации (в т.ч. на немецком языке при наличии).
5.2. Технический перевод ключевых разделов паспортов/схем силами Исполнителя.
5.3. Ввиду неполноты или отсутствия оригинальной документации Исполнитель обязуется разработать и оформить Дубликаты технических паспортов на 3 газовые печи по форме ГОСТ Р 2.610-2019 (отдельные работы указать возможность/невозможность выполнения).
5.3. Полевой этап (техническое диагностирование БЕЗ вывода из эксплуатации):
· Внешний осмотр газовых рамп, запорно-регулирующей арматуры, горелочных устройств печей.
· Проверка работоспособности систем автоматики безопасности, защит и блокировок (отсечка газа при падении давления, погасании пламени) без прерывания цикла.
· Инструментальный контроль доступных внешних узлов методами неразрушающего контроля (ультразвуковая толщинометрия наружного кожуха печи, контроль сварных соединений).
· Термография наружной обшивки печей для оценки состояния внутренней футеровки «на горячую» в условиях экстремальных температур.
· Анализ технологических логов и трендов АСУ ТП (давление, температура) за историю эксплуатации.
· Комплексное диагностирование газовых горелок и теплообменных агрегатов сушилок DORST, проверка систем принудительной вытяжной вентиляции и блокировок по давлению воздуха/газа
5.4. Камеральный этап: Проведение расчетно-аналитических процедур по определению остаточного ресурса.
5.5. Оформление результатов: Подготовка проектов Заключений ЭПБ (отдельно на систему газопотребления и/или на печи как технические устройства).
6. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
· Лицензия Ростехнадзора на право проведения ЭПБ технических устройств (Э11 ТУ) и 
· объектов газопотребления (Э11 СиГ).
· Обязателен подтвержденный опыт проведения ЭПБ высокотемпературных печей на действующих производствах непрерывного цикла.
· [bookmark: _GoBack]Наличие в штате экспертов с областями аттестации по газораспределению и газопотреблению (**Б.7.1**) и химической/нефтехимической промышленности (**Б.1**)
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ
· Остановка печей, вывод оборудования из эксплуатации или снижение температуры технологического процесса категорически ЗАПРЕЩЕНЫ. Все замеры проводятся в условиях действующего производства.
· Исполнитель обязуется строго соблюдать конфиденциальность и режим секретности в отношении технологии производства керамики, конструктивных особенностей оборудования и объемов выпуска.
8. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ
· Заключения ЭПБ, внесенные в Реестр Ростехнадзора, с выдачей официальных Уведомлений.
· Разработанные и согласованные Дубликаты паспортов на 3 газовые печи и 2 сушилки DORST (при необходимости).
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