
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и монтаж системы экстренного оповещения при угрозе возникновения террористического акта на объекты КГАУ ДО СШОР "Ерофей" (объект "Фиджитал-центр")

1.Заказчик: Краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Ерофей".
2.Место поставки товара и выполнения работ: 680012 г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 83, Модульное спортивное сооружение "Фиджитал-центр".
3.Краткая характеристика объекта: Модульное административно-бытовое сооружение с киберспортивной зоной является некапитальным модульным сооружением (спортивно-технологическим оборудованием) высокой степени готовности, предназначенным для занятий функционально-цифровым (Фиджитал) спортом.  Класс функциональной пожарной опасности сооружения - Ф 3.6. Класс конструктивной пожарной опасности - C0. Степень огнестойкости сооружения – III. Пропускная способность (ЕПС) – 25 чел./смену занимающихся в помещениях модульного административно бытового сооружения и 28 чел./смену для занимающихся на открытых спортивных площадках. Единую пропускную способность модульного административно- бытового сооружения принять равной числу предусмотренных мест для одновременного занятия функционально-цифровым (Фиджитал) спортом, с учетом ЕПС открытых спортивных площадок. Персонал (в максимальную смену) – 4 чел. Количество смен – 4. 
Поставляемый комплект обеспечивает возможность доступа МГН ко всем тренировочным и соревновательным процессам. Для посетителей сооружения маломобильных групп населения на креслах-колясках предусмотрен санузел согласно СП 59.13330.2020. Предусмотрен доступ МГН в помещения раздевальных и душевых. Обеспечена эвакуация МГН из помещений некапитального модульного административно-бытового сооружения по пандусам.
4. Цель работ: Монтаж системы экстренного оповещения людей, находящихся в здании модульного спортивного зала (сооружения) при угрозе возникновения или возникновения террористического акта, осуществляемого с помощью технических средств.
5.Сроки поставки товара и выполнения работ: до 25.12.2025 г.
6.Требования к выполнению работ: работы выполнить в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.
7.Особые условия: допуск на объект осуществляется в соответствии с «Положением о допуске подрядных организаций к производству работ на объектах КГАУ ДО СШОР «Ерофей», допуск для работы на высоте 1-3 группы, удостоверение по электробезопасности 2 группы, наличие СИЗ. Выполнение работ производятся по согласованию с Заказчиком. Перед выполнением работ проведение вводного инструктажа Заказчиком и проведение инструктажа на рабочем месте представителем Поставщика. При проведении работ повышенной опасности оформление наряд допуска представителем Поставщика с уведомлением Заказчика.
8.Требования к системе:
8.1. Функциональность: возможность трансляции речевых сообщений в автоматическом режиме (заранее записанные тексты) и в ручном (через микрофон с поста охраны или другого пункта). При ручном запуске воспроизведение записанных сообщений должно отключаться. 
8.2. Автономность: система должна иметь источник бесперебойного питания (ИБП), чтобы работать при отключении внешней сети.  
8.3. Уровень звука: в любой точке объекта, где есть люди, громкость должна быть выше уровня фонового шума. Конкретные цифры: не менее 75 дБ в помещениях, не менее 60 дБ на открытой территории (при измерении на высоте 1,5 м). Для зон с высоким уровнем шума (массовые мероприятия) — не менее 95 дБ.  
8.4. Разборчивость: расстановка громкоговорителей должна обеспечивать чёткое восприятие речи во всех зонах оповещения.  
8.5. Контроль линий: система должна отслеживать целостность проводных и радиоканальных линий и формировать сигнал неисправности при обрыве или замыкании.  
8.6. Время готовности: не более 30 секунд с момента получения сигнала до начала трансляции.  
8.7. Наличие технических паспортов, сертификатов на оборудование, входящее в состав системы оповещения, схемы монтажа являются обязательными.
[bookmark: _Hlk239690511]9.Требования к оборудованию и монтажу системы экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта:
9.1 Система экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта.

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.30.50.114
	Системы экстренного оповещения
	
	✓
	



9.1.1 Технические характеристики системы экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта в составе:

Характеристики центрального блока МЕТА 17950 исп. А. или эквивалент
1.Выходная мощность: 350 Вт.
2.Выходное напряжение на линиях оповещения: 100 В.
3.Количество линий оповещения (зон): 8.
4.Количество нормально-разомкнутых входов «ТРЕВОГА» от приборов системы охранной сигнализации: 8.
5.Объём памяти для записи речевых сообщений: 32 МБ.
6.Напряжение основного электропитания: ~220 В, 50 Гц.
7.Мощность, потребляемая от сети: не более 380 ВА.
8.Рекомендуемая ёмкость внешних АКБ: 2 шт. × 12 В, 40 А·ч.
9.Потребляемый ток от АКБ: в дежурном режиме — не более 0,3 А, в тревожном режиме — не более 7,5 А


Характеристики микрофонного пульта МЕТА 18630-8 исп. А или эквивалент
1. Управление зонами: 8 зон оповещения.  
2. Назначение: работа в составе системы оповещения совместно с блоками управления. Позволяет вести речевое оповещение от микрофона и в ручном режиме запускать заранее записанные сообщения.  
3.Диапазон частот: 300–8000 Гц.  
4.Длина линии связи: до 1000 метров (рекомендуется использовать кабель «витая пара» UTP-5e с разъёмами RG-45).  
5.Интерфейс связи: RS-485.  
6.Питание: 24 В от центрального блока управления — внешнее питание не требуется.  
7.Потребляемый ток: 0,1 А в дежурном режиме, 0,4 А в режиме оповещения.  

Технические характеристики бокса АКБ МЕТА 17901 или эквивалент
1.Назначение: бокс предназначен для установки двух герметичных необслуживаемых свинцовых аккумуляторов напряжением 12 В и ёмкостью до 40 А·ч. Эти аккумуляторы обеспечивают резервное питание блоков при отключении сетевого напряжения 220 В. 
2.Режим заряда: буферный, с постоянным напряжением и ограничением тока заряда величиной 2–3 А.
3.Максимальное время заряда: не более 24 часов.
4.Защита от глубокого разряда: при отсутствии сети и включённом приборе узел питания центрального блока отключает аккумуляторы, если их напряжение падает ниже 21 В, чтобы предотвратить полный разряд и разрушение батарей.
5.Количество АКБ: 2 шт.
6.Ёмкость АКБ: до 40 А·ч (каждый аккумулятор).
7.Степень защиты: IP41. 
8.Тип монтажа: настенный (накладным способом).
9.Технические характеристики аккумуляторов с параметрами 12 В и 40 А·ч или эквивалент
10.Номинальное напряжение: 12 В.  
11.Ёмкость: 40 А·ч. 
12.Клеммы: тип зависит от модели. Встречаются болт+гайка (Ø5,5 мм), T7 (под болт М6).  

Технические характеристики акустического блока АСР-10.1.6 исп.3 или эквивалент
1.Напряжение в линии: 100 В.  
2.Номинальная выходная мощность: 10/5/2,5 Вт (можно выбрать уровень мощности под задачу).  
3.Частотный диапазон: 125–15 000 Гц.  
4.Звуковое давление (в полосе 300–3500 Гц, с допуском ±2 дБ): 100 дБ. 
5.Чувствительность: 90 дБ. 
6.Степень защиты: IP41.  
7.Диапазон рабочих температур: от –10 °C до +55 °C.  

Технические характеристики рупорного уличного громкоговорителя ГР-25.02 исп.3 или эквивалент
Громкоговоритель сертифицирован как речевой оповещатель. Он подходит для эксплуатации в сложных условиях: на открытом воздухе при экстремальных температурах и в закрытых производственных помещениях с повышенным шумовым фоном. Также устройство может применяться в системах контроля состояния линии постоянным током.
	1.Тип: Рупорный громкоговоритель

	2.Назначение: воспроизведение речевых и специальных звуковых сигналов в стационарных системах оповещения и озвучивания (для улицы и помещений)

	3.Номинальная выходная мощность: 25 Вт / 12,5 Вт / 6 Вт (переключаемая)

	4.Напряжение в линии:100 В (также поддерживает 120 В и 30 В)

	5.Частотный диапазон:250 Гц – 5000 Гц

	6.Звуковое давление:128 дБ

	7.Чувствительность: 114 дБ

	8.Степень защиты: IP65 (пыле- и влагозащищённый)

	9.Диапазон рабочих температур: От -50 °C до +55 °C (кратковременно до -60 °C)

	10. Влажность: До 95%



Технические характеристики охранного ручного точечного электроконтактного извещателя «Астра-321М» или эквивалент
Тип: ручной, точечный, электроконтактный. 
Назначение: формирование тревожного сигнала при нажатии на кнопку с передачей извещения на приёмно-контрольный прибор (ПКП) или систему передачи извещений. 
Фиксация состояния: механическая блокировка кнопки при нажатии с помощью пружины. 
Возврат в исходное состояние: осуществляется встроенным толкателем, расположенным на торце корпуса.
Тип контактов: переключаемые нормально-замкнутые (НЗ) и нормально-разомкнутые (НР) — выбор режима коммутации осуществляется при монтаже.
Коммутируемые параметры: максимальное напряжение — 30 В, максимальный ток — 50 мА.
Степень защиты: IP41 (защита от твёрдых тел размером ≥1 мм и от вертикальных капель воды). 
Диапазон рабочих температур: от -30 °C до +50 °C. 
Относительная влажность воздуха: до 95% при температуре +25 °C (без конденсации влаги).
Максимальное число срабатываний: не менее 10⁴ (10 000). 
Уровень шума при нажатии и отпускании кнопки: не более 65 дБ.

[bookmark: _Hlk239691421]9.2 Объем работ и затрат, составляющих предмет договора: согласно проектно-сметной документации (ПСД): 
- Том 1. (СИ -08-09/26-СМ)
- Том 2. (СИ-08-09/26-СЭО.СО).
9.3 Приемка работ: Поставщик передает Заказчику, выполненные работы с предоставлением документов:
• проекта рабочих чертежей с внесенными в них изменениями;
• технической документации, паспорта на оборудование и материалы;
• протокола измерения сопротивления изоляции;
• акта об окончании монтажных работ;
• акта об окончании пусконаладочных работ;
• ведомость смонтированного оборудования;
• акта о приемки системы в эксплуатацию;
• справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
• акт о приемке выполненных работ (КС-2);
• акты скрытых работ, исполнительные схемы работ, журнал производства работ, кабельный журнал с маркировкой кабельных линий (с фотофиксацией).
• Законченным работами считается проведение демонтажных, монтажных работ и испытание работоспособности системы экстренного оповещения людей при угрозе возникновения или возникновения террористического акта. Испытание работоспособности системы проводятся посредством сопоставления измеренных значений указанным в технической документации значениям величин или их диапазонов, выполненных в соответствии в требования ГОСТ Р 71934-2025 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта. Общие технические требования. Методы испытаний» введен в действие Приказом Росстандарта от 27.01.2025 N 27-ст. 
9.4 Требование подтверждения соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации технических условий: Выполнение работ, осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями договора.
10. Перечень нормативных документов, обязательных к соблюдению при выполнении работ:
- ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» актуальная редакция;
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования актуальная редакция;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» актуальная редакция;
- ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» актуальная редакция;
- Приказ Минстроя России №344/пр от 16.05.2023 "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652); актуальная редакция;
- ГОСТ Р 71934-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта. Общие технические требования. Методы испытаний"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.01.2025 N 27-ст) актуальная редакция;
- ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» актуальная редакция;
И других действующих ГОСТ, технических регламентов, правил, норм и стандартов.
12. Срок гарантии нормального функционирования Товара в соответствии с заводом-изготовителем, но не может быть менее 24 месяцев.
13. Поставщик гарантирует соответствие качества выполненных Работ условиям договора. 
14. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с даты подписания документов о приемке выполненных работ. 



