 		
				
							
[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 Выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения города, парковых зон, пешеходных аллей и скверов в городском округе г. Стерлитамак 

Код ОКПД-2 33.14.19.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования

	Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Башкортостан, ГО г. Стерлитамак.
	Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2027 г.  в соответствии с Ведомостью объемов работ (ВОР), Локальным сметным расчетом (ЛСР), по заявкам Заказчика и по внутреннему плану работ Подрядчика по результатам осмотров сетей уличного освещения г. Стерлитамака.
	Требования к выполнению работ:
	Виды работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного освещения, должны проводиться с соблюдением требований энергетической эффективности согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Обслуживание линии уличного освещения выполнять в соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждёнными приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811.[image: ] Работы выполнять согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95» (утв. приказом Министроя России от 07.11.2016г. N 777/пр) и Утвержденных правил техники безопасности в РФ. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н 
Перечень предполагаемых работ:
- замена светильников уличного освещения;[image: ]
- замена неизолированного провода на СИП;
- замена КЛ при необходимости; 
- обеспечение горения ламп не менее 95% от общего их количества; 
- профилактические испытания электрического оборудования, по необходимости;
- проверку уровней напряжения и нагрузок в распределительных сетях;
[image: ][image: ][image: ]- выправка опор, замена (ремонт) аварийных опор, установка дополнительных опор на действующих линиях — по необходимости;
- благоустройство места проведения работ;
- расчистка охранной зоны воздушных линий от веток деревьев и их утилизация;
- замена эл. счетчиков и трансформаторов тока при необходимости; 
- нумерация опор;
- обслуживание, ремонт и поиск неисправностей сетей наружного освещения в парковых зонах, пешеходных аллеях и скверах в зоне ответственности согласно договору;
- замеры повторных заземлений;
- измерения сопротивления заземляющих устройств со вскрытием грунта;
- проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземленным элементом;
- измерение сопротивления петли фаза-ноль;
- проверка расстояния от проводов до поверхности земли и объектов; 
- проверка антикоррозийного покрытия металлических конструкций; 
- проверка схем на их соответствие и внесение изменений;
- другие работы по заявке Заказчика в пределах лимита финансирования.[image: ]

	Проводить техническое обслуживание устройств управления уличным освещением (не менее 2-х раз в год), предусматривающее:[image: ]
- внешний осмотр аппаратуры и поддержание её в чистоте;
- профилактические, эксплуатационные проверки аппаратуры;[image: ]
- оперативное устранение неисправностей аппаратуры; 
- внеочередные послеаварийные проверки аппаратуры; [image: ]
- замена аппаратуры при необходимости;[image: ]
	Основные условия к выполнению работ:
Работы выполняются в соответствии с техническим заданием, сметной [image: ]документацией и ведомостью объемов работ, определяющих объем и содержание работ.[image: ]
Производить ремонт неисправного освещения, замены светильников, обрыва или других неисправностей в сроки не более 48 часов с момента поступлении заявки, по аварийным заявкам в течение 24 часов, а при наезде на опору обеспечить безопасность окружающих и организовать замену опоры в срок не более 8 часов.[image: ]
Наличие информации из единого реестра сведений НОПРИЗ/НОСТРОЙ о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах в любой свободной форме, подтверждающую членство участника (приложенная копия, скриншот).
Наличие одновременно формируемых бригад (включая аварийную) – не менее 1-ой бригады, для проведения аварийно-восстановительных работ и для оперативного устранения аварийных ситуаций, обеспеченной средствами индивидуальной защиты с защитой от электродуги, специнструментом, спецоснасткой и состоящей из лиц, обученных и имеющих соответствующие группы допуска, а также права оперативно-ремонтного, ремонтного персонала.
Обеспечение приема заявок на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов уличного освещения в круглосуточном режиме ответственными лицами. 
Наличие собственной базы (склад, офисное помещение) на территории ГО г. Стерлитамак для хранения материала при выполнении работ по договору. При отсутствии собственной базы предоставить договора аренды с указанием сроков действия.
Требования к наличию спецтехники у подрядчика. 
Подрядчик обязан обеспечить минимальное допустимое наличие следующей спецтехники в количестве не менее 1 единицы каждого наименования:
- ямобур либо аналог;
- экскаватор;
-автомобиль для перевозки персонала вместимостью не менее 4 посадочных мест;
- автокран либо аналог;
- автогидроподъёмник либо аналог;
- грузовой автомобиль либо аналог — для перевозки опор;
- грузовой автомобиль — для перевозки грузов.
Спецтехника должна находиться в собственности подрядчика либо привлекаться на условиях долгосрочной аренды. В составе исполнительной/квалификационной документации подрядчик представляет копии следующих документов:
- свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС);
- договоров аренды (при привлечении техники на условиях аренды) с указанием срока действия, достаточного для полного исполнения обязательств по договору, прохождение технического освидетельствования спецтехники. 
Работы выполняются с применением материалов и оборудования, имеющих сертификаты качества, паспорта, отвечающих требованиям действующих ГОСТ и ТУ. Работы выполняются с   использованием материалов Исполнителя или давальческого материала Заказчика.
Подрядчику для выполнения работ по договорным обязательствам необходимо:
1. [image: ]Назначить ответственное лицо за организацию работы АСУ «Горсвет» и обеспечить предоставление удаленного доступа для изменения режима работы уличного освещения, внесения дополнений, контроля работы и т.д. (представителю МКУ «УЖКХ» или субподрядной организации).
2. Назначить ответственное лицо за предоставление информации по количеству неисправных светодиодных светильников ежемесячно в МКУ «УЖКХ», [image: ]Администрации ГО г. Стерлитамак для проведения расчетов в рамках энергосервисного контракта, а также за постоянный сбор информации по дефектам сетей уличного освещения от жителей города и предоставлять данную информацию в электрические сети города (например, по сбитой опоре, обрыву проводов уличного освещения).
3. Назначить ответственное лицо за соблюдение графика работы уличного освещения на 2026-2027 год.
4. Назначить ответственное лицо за ведение документации по уличному освещению [image: ](обновление и внесение изменений в схемы и спецификаций к ним, ведение реестров и т.д.) и предоставление Заказчику обновленные измененные схемы и спецификации в электронном и печатном видах не позднее 5-ти рабочих дней после их выпуска.
5. Назначить ответственное лицо за подготовку информации по сетям уличного [image: ]освещения по запросу, ответы на письма, связанные с сетями уличного освещения - постоянно.
6. Назначить ответственное лицо для прохождения необходимых инструктажей, получения и оформление наряда-допуска на подстанции электроснабжения, находящиеся в ведении и обслуживании сетевой организации (или иной организации на праве собственности).
7. Назначить ответственное лицо для согласования работ с ресурсоснабжающими организациями (РСО) и собственниками земельных участков, включая подготовку комплекта документов и запросов, согласование технических условий и особых требований, а также документальное оформление результатов.
8. Ежемесячно предоставлять заказчику акты и отчёты о выполненных работах по обслуживанию, акты списания материалов и оборудования, информацию о состоянии объектов, обеспечивающих освещённость.
Гарантийный срок: на выполненные работы составляет 24 месяца (на материалы и оборудование не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию) и исчисляется с даты подписания Исполнителем и Заказчиком актов о выполненных работах (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-З).
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